## Grundlagen
Normbedingungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normtemperatur | TN | [K] | 273.15
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
P abs. x T Norm [K] 273.15
Nm3 = Bm3 x
P Norm [bar] 1.01325 x T Betrieb
Betriebsbedingungen arabern (Barometerformel)
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
Meereshöhe von arabern | z | [m] | 497.808 | Variable | Fixpunkt 998946
Luftdruck, pL = pN·e-(z/8432m) | pL | [bar] | 0.95516
| pL | [mbar] | 955.1614 | Resultat
Überdruck im Faulraum | PFR | [bar] | 0.03181 | Variable
Absoluter Druck Faulraum, p1 = PL + pFR | p1 | [bar] | 0.98697
Temperatur bei Messung Volumenstrom, TM | TM | [°C] | 37.08 | Variable
Temperatur bei Messung, T1 = TN + TM | T1 | [K] | 310.23
Anteil Wasser | w | [Vol %] | 6.2% | Parameter
Faktor = (p1·TN)/(pN·T1)·(1-w) | f | [1] | 0.80447 | Annahme für Berechnung
Energiegehalte und Umrechnungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Energiegehalt von Biogas |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | Analysen SVGW 2013
Energiegehalt von Biomethan eingespeist |  | [kWh/Nm³] | 11.038
Masse von Biomethan eingespeist |  | [kg/Nm³] | 0.739
Faktor von Zähler Bezug Erdgas |  | [kWh/Nm³] | 18.568
Bedingungen arabern Monatsbilanz
Beschreibung | Abk. | Einheit | Produktion | Aufbereitung | Fackel | Gesamt
Betriebsdruck |  | [bar] | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur |  | [K] | 308 | 308 | 288 | 308
Wassergehalt |  | [%] | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6%
Energie spez. |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58
Verwendung der Farben
Variable: die Werte in diesen Zellen sind zu erfassen.
Parameter: Diese Angaben können angepasst werden.
Resultate: (oder Zwischenresultate) werden an andern Stellen verwendet.

## Jahresbilanz
| Produktion Rohgas gemessen |  |  |  | Abgabe Biomethan an ewb
| Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monate | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
2015-01-01 | 932795 |  | 8294 |  | 371653 | 4102306
2015-02-01 | 858662 |  | 0 |  | 377372 | 4165432
2015-03-01 | 921420 |  | 2966 |  | 427295 | 4716482
2015-04-01 | 917257 |  | 87874 |  | 366194 | 4042049
2015-05-01 | 849938 |  | 6690 |  | 383905 | 4237543
2015-06-01 | 878302 |  | 432 |  | 409808 | 4523461
2015-07-01 | 826742 |  | 2418 |  | 369529 | 4078861
2015-08-01 | 874688 |  | 5325 |  | 462758 | 5107923
2015-09-01 | 885142 |  | 7287 |  | 416652 | 4599005
2015-10-01 | 871970 |  | 22166 |  | 421011 | 4647119
2015-11-01 | 869094 |  | 8120 |  | 395736 | 4368134
2015-12-01 | 945682 |  | 14 |  | 428666 | 4731615
Berechnungen
Summe Bm³ | 10631692 |  | 151586
Betriebsdruck bar | 0.975 |  | 1.005
Betriebstemperatur K | 308 |  | 288
Summe Nm³ | 9072790.4072 |  | 142599.256 |  | 4830579
Energiegehalt kWh/Nm³ | 6.58 |  | 6.58 |  | 11.038
Wassergehalt % | 6.2% |  | 1.6% |  | 0%
Summe Energie kWh | 55997625.3046 |  | 923290.2546 |  | 53319931.002 | 53319930
Energie relativ % | 105% |  | 1.732% |  | 100% | 100%
Legende: | Messung | Summe | Berechnung | Grundlage | Angabe extern | Vorgabe

## Jahr
| Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Bezug Rohgas gesamt [Bm³] | Einspeisung Messung [Nm³] | Einspeisung Messung [kWh] | Produktion trocken [Nm³] | Konsum trocken [Nm³]
2015-01-01 | 16496 | 13654 |  | 13654 |  |  | 13204.4397 | 11818.2979
2015-01-02 | 16765 | 13153 |  | 13153 |  |  | 13419.7643 | 11384.6545
2015-01-03 | 21612 | 12742 |  | 12742 |  |  | 17299.6091 | 11028.9111
2015-01-04 | 16587 | 11091 |  | 11091 |  |  | 13277.2819 | 9599.8786
2015-01-05 | 21993 | 13704 |  | 13704 |  |  | 17604.5855 | 11861.5757
2015-01-06 | 37334 | 18031 |  | 18031 |  |  | 29884.4903 | 15606.8354
2015-01-07 | 38183 | 19264 |  | 19264 |  |  | 30564.0835 | 16674.0656
2015-01-08 | 23054 | 18422 |  | 18422 |  |  | 18453.8769 | 15945.2677
2015-01-09 | 24292 | 18438 |  | 18438 |  |  | 19444.8502 | 15959.1166
2015-01-10 | 37425 | 16517 |  | 16517 |  |  | 29957.3325 | 14296.384
2015-01-11 | 33600 | 14754 |  | 14754 |  |  | 26895.561 | 12770.4093
2015-01-12 | 39383 | 17714 |  | 17714 |  |  | 31524.6393 | 15332.4542
2015-01-13 | 43507 | 17892 |  | 17892 |  |  | 34825.7492 | 15486.5231
2015-01-14 | 38152 | 13191 |  | 13191 |  |  | 30539.2691 | 11417.5456
2015-01-15 | 30995 | 19324 |  | 19324 |  |  | 24810.3546 | 16725.9989
2015-01-16 | 30830 | 17770 |  | 17770 |  |  | 24678.2781 | 15380.9253
2015-01-17 | 38346 | 19582 |  | 19582 |  |  | 30694.559 | 16949.3123
2015-01-18 | 43137 | 19030 |  | 19030 |  |  | 34529.5778 | 16471.5256
2015-01-19 | 42883 | 19465 |  | 19465 |  |  | 34326.2602 | 16848.0423
2015-01-20 | 34366 | 22082 |  | 22082 |  |  | 27508.7158 | 19113.2016
2015-01-21 | 34943 | 22643 |  | 22643 |  |  | 27970.583 | 19598.7784
2015-01-22 | 24519 | 12853 | 8038 | 20891 |  |  | 19626.5554 | 18082.3248
2015-01-23 | 25953 | 21089 |  | 21089 |  |  | 20774.4195 | 18253.7048
2015-01-24 | 23850 | 17677 | 256 | 17933 |  |  | 19091.0455 | 15522.0109
2015-01-25 | 22540 | 18639 |  | 18639 |  |  | 18042.4388 | 16133.0933
2015-01-26 | 24314 | 18865 |  | 18865 |  |  | 19462.4604 | 16328.7089
2015-01-27 | 31441 | 19616 |  | 19616 |  |  | 25167.3611 | 16978.7412
2015-01-28 | 31175 | 18886 |  | 18886 |  |  | 24954.4379 | 16346.8855
2015-01-29 | 32829 | 19407 |  | 19407 |  |  | 26278.4039 | 16797.8401
2015-01-30 | 24172 | 17041 |  | 17041 |  |  | 19348.7947 | 14749.9352
2015-01-31 | 28119 | 16598 |  | 16598 | 371653 | 4102306 | 22508.2226 | 14366.494
2015-02-01 | 24211 | 19265 |  | 19265 |  |  | 19380.0127 | 16674.9312
2015-02-02 | 25798 | 18579 |  | 18579 |  |  | 20650.3477 | 16081.1599
2015-02-03 | 34168 | 22010 |  | 22010 |  |  | 27350.2241 | 19050.8816
2015-02-04 | 35067 | 19537 |  | 19537 |  |  | 28069.8404 | 16910.3623
2015-02-05 | 38665 | 9212 |  | 9212 |  |  | 30949.9067 | 7973.4994
2015-02-06 | 23598 | 19537 |  | 19537 |  |  | 18889.3288 | 16910.3623
2015-02-07 | 22641 | 18615 |  | 18615 |  |  | 18123.2856 | 16112.3199
2015-02-08 | 25299 | 16109 |  | 16109 |  |  | 20250.9166 | 13943.2373
2015-02-09 | 34515 | 17053 |  | 17053 |  |  | 27627.9848 | 14760.3219
2015-02-10 | 28804 | 17532 |  | 17532 |  |  | 23056.5399 | 15174.9231
2015-02-11 | 24481 | 18807 |  | 18807 |  |  | 19596.1378 | 16278.5066
2015-02-12 | 27592 | 20949 |  | 20949 |  |  | 22086.3785 | 18132.527
2015-02-13 | 31675 | 15511 |  | 15511 |  |  | 25354.6695 | 13425.6349
2015-02-14 | 24659 | 17386 |  | 17386 |  |  | 19738.6202 | 15048.5519
2015-02-15 | 23862 | 19066 |  | 19066 |  |  | 19100.6511 | 16502.6856
2015-02-16 | 26061 | 18895 |  | 18895 |  |  | 20860.8695 | 16354.6755
2015-02-17 | 25528 | 18626 |  | 18626 |  |  | 20434.2227 | 16121.841
2015-02-18 | 31485 | 22815 |  | 22815 |  |  | 25202.5815 | 19747.654
2015-02-19 | 33449 | 16108 |  | 16108 |  |  | 26774.6911 | 13942.3717
2015-02-20 | 31202 | 21164 |  | 21164 |  |  | 24976.0504 | 18318.6215
2015-02-21 | 40214 | 19792 |  | 19792 |  |  | 32189.8241 | 17131.079
2015-02-22 | 36229 | 18145 |  | 18145 |  |  | 28999.9786 | 15705.5087
2015-02-23 | 34176 | 14921 |  | 14921 |  |  | 27356.6278 | 12914.9571
2015-02-24 | 35748 | 13712 |  | 13712 |  |  | 28614.9558 | 11868.5002
2015-02-25 | 34594 | 14182 |  | 14182 |  |  | 27691.2213 | 12275.3114
2015-02-26 | 35195 | 18970 |  | 18970 |  |  | 28172.2997 | 16419.5922
2015-02-27 | 43502 | 22994 |  | 22994 |  |  | 34821.7469 | 19902.5885
2015-02-28 | 26244 | 20483 |  | 20483 | 377372 | 4165432 | 21007.3543 | 17729.178
2015-03-01 | 25320 | 19059 |  | 19059 |  |  | 20267.7263 | 16496.6267
2015-03-02 | 31571 | 21216 |  | 21216 |  |  | 25271.4213 | 18363.6304
2015-03-03 | 28019 | 21968 |  | 21968 |  |  | 22428.1763 | 19014.5283
2015-03-04 | 30003 | 19755 |  | 19755 |  |  | 24016.2951 | 17099.0535
2015-03-05 | 30345 | 20165 |  | 20165 |  |  | 24290.0535 | 17453.9313
2015-03-06 | 29104 | 20730 |  | 20730 |  |  | 23296.6788 | 17942.9703
2015-03-07 | 25646 | 19651 |  | 19651 |  |  | 20528.6773 | 17009.0357
2015-03-08 | 29657 | 19060 |  | 19060 |  |  | 23739.3349 | 16497.4922
2015-03-09 | 24769 | 19289 |  | 19289 |  |  | 19826.6711 | 16695.7045
2015-03-10 | 31270 | 23303 |  | 23303 |  |  | 25030.4819 | 20170.0452
2015-03-11 | 28729 | 22659 |  | 22659 |  |  | 22996.5051 | 19612.6273
2015-03-12 | 29573 | 20481 |  | 20481 |  |  | 23672.096 | 17727.4469
2015-03-13 | 32487 | 20903 |  | 20903 |  |  | 26004.6455 | 18092.7114
2015-03-14 | 29475 | 19313 |  | 19313 |  |  | 23593.6506 | 16716.4778
2015-03-15 | 32011 | 18700 |  | 18700 |  |  | 25623.6251 | 16185.8922
2015-03-16 | 28785 | 19469 |  | 19469 |  |  | 23041.3311 | 16851.5045
2015-03-17 | 28863 | 21755 |  | 21755 |  |  | 23103.7672 | 18830.1649
2015-03-18 | 30054 | 21904 |  | 21904 |  |  | 24057.1188 | 18959.1327
2015-03-19 | 29587 | 20277 | 688 | 20965 |  |  | 23683.3025 | 18146.3759
2015-03-20 | 28477 | 19497 | 2278 | 21775 |  |  | 22794.7884 | 18847.476
2015-03-21 | 27818 | 20390 |  | 20390 |  |  | 22267.2832 | 17648.6813
2015-03-22 | 33881 | 18766 |  | 18766 |  |  | 27120.4911 | 16243.0188
2015-03-23 | 29568 | 19122 |  | 19122 |  |  | 23668.0937 | 16551.1567
2015-03-24 | 31807 | 23503 |  | 23503 |  |  | 25460.3306 | 20343.1563
2015-03-25 | 33912 | 19971 |  | 19971 |  |  | 27145.3055 | 17286.0135
2015-03-26 | 31869 | 23066 |  | 23066 |  |  | 25509.9593 | 19964.9085
2015-03-27 | 31509 | 19997 |  | 19997 |  |  | 25221.7926 | 17308.5179
2015-03-28 | 29450 | 21039 |  | 21039 |  |  | 23573.639 | 18210.427
2015-03-29 | 28964 | 18696 |  | 18696 |  |  | 23184.614 | 16182.4299
2015-03-30 | 27443 | 19552 |  | 19552 |  |  | 21967.1095 | 16923.3456
2015-03-31 | 31454 | 22956 |  | 22956 | 427295 | 4716482 | 25177.7671 | 19869.6974
2015-04-01 | 31677 | 23448 |  | 23448 |  |  | 25356.2704 | 20295.5508
2015-04-02 | 32129 | 21468 |  | 21468 |  |  | 25718.0797 | 18581.7504
2015-04-03 | 31816 | 16426 |  | 16426 |  |  | 25467.5348 | 14217.6184
2015-04-04 | 25493 | 12593 |  | 12593 |  |  | 20406.2064 | 10899.9433
2015-04-05 | 20466 | 13765 |  | 13765 |  |  | 16382.2783 | 11914.3746
2015-04-06 | 17084 | 12216 |  | 12216 |  |  | 13675.112 | 10573.6288
2015-04-07 | 30898 | 16735 |  | 16735 |  |  | 24732.7096 | 14485.0752
2015-04-08 | 29266 | 18166 | 1860 | 20026 |  |  | 23426.3538 | 17333.6191
2015-04-09 | 26308 | 12738 | 10139 | 22877 |  |  | 21058.5839 | 19801.3185
2015-04-10 | 29505 | 905 | 25059 | 25964 |  |  | 23617.6645 | 22473.289
2015-04-11 | 25583 |  | 23042 | 23042 |  |  | 20478.2481 | 19944.1351
2015-04-12 | 30279 | 10312 | 10388 | 20700 |  |  | 24237.223 | 17917.0036
2015-04-13 | 39542 | 19557 |  | 19557 |  |  | 31651.9129 | 16927.6734
2015-04-14 | 34774 | 17986 |  | 17986 |  |  | 27835.3047 | 15567.8854
2015-04-15 | 22485 | 6221 | 10051 | 16272 |  |  | 17998.4134 | 14084.3229
2015-04-16 | 33921 | 17257 | 2373 | 19630 |  |  | 27152.5097 | 16990.859
2015-04-17 | 36279 | 17058 |  | 17058 |  |  | 29040.0017 | 14764.6497
2015-04-18 | 34462 | 17773 |  | 17773 |  |  | 27585.5602 | 15383.522
2015-04-19 | 26564 | 14161 | 4000 | 18161 |  |  | 21263.5025 | 15719.3576
2015-04-20 | 30986 | 13468 | 962 | 14430 |  |  | 24803.1504 | 12489.9692
2015-04-21 | 29568 | 21421 |  | 21421 |  |  | 23668.0937 | 18541.0693
2015-04-22 | 32658 | 19119 |  | 19119 |  |  | 26141.5247 | 16548.56
2015-04-23 | 34934 | 23078 |  | 23078 |  |  | 27963.3788 | 19975.2952
2015-04-24 | 29146 | 19726 |  | 19726 |  |  | 23330.2982 | 17073.9523
2015-04-25 | 27054 | 13220 |  | 13220 |  |  | 21655.7294 | 11442.6468
2015-04-26 | 33946 | 7467 |  | 7467 |  |  | 27172.5212 | 6463.1046
2015-04-27 | 31512 | 14150 |  | 14150 |  |  | 25224.194 | 12247.6136
2015-04-28 | 35292 | 11364 |  | 11364 |  |  | 28249.9446 | 9836.1753
2015-04-29 | 38978 | 10789 |  | 10789 |  |  | 31200.4517 | 9338.4808
2015-04-30 | 34652 | 12921 |  | 12921 | 366194 | 4042049 | 27737.6482 | 11183.8456
2015-05-01 | 30828 | 16824 |  | 16824 |  |  | 24676.6772 | 14562.1096
2015-05-02 | 27830 | 19164 |  | 19164 |  |  | 22276.8888 | 16587.51
2015-05-03 | 32042 | 14804 |  | 14804 |  |  | 25648.4394 | 12813.687
2015-05-04 | 30114 | 17881 |  | 17881 |  |  | 24105.1465 | 15477.002
2015-05-05 | 27700 | 20024 |  | 20024 |  |  | 22172.8286 | 17331.888
2015-05-06 | 27586 | 13836 |  | 13836 |  |  | 22081.5758 | 11975.8291
2015-05-07 | 26762 | 11382 | 860 | 12242 |  |  | 21421.9942 | 10596.1333
2015-05-08 | 28300 | 17589 |  | 17589 |  |  | 22653.1064 | 15224.2597
2015-05-09 | 25388 | 17922 |  | 17922 |  |  | 20322.1578 | 15512.4898
2015-05-10 | 24692 | 18470 |  | 18470 |  |  | 19765.0355 | 15986.8143
2015-05-11 | 25114 | 17448 |  | 17448 |  |  | 20102.8309 | 15102.2164
2015-05-12 | 31766 | 17578 |  | 17578 |  |  | 25427.5116 | 15214.7386
2015-05-13 | 30692 | 22383 |  | 22383 |  |  | 24567.8142 | 19373.7339
2015-05-14 | 28014 | 20377 |  | 20377 |  |  | 22424.174 | 17637.4291
2015-05-15 | 27090 | 15823 |  | 15823 |  |  | 21684.5461 | 13695.6883
2015-05-16 | 21252 | 10471 | 2930 | 13401 |  |  | 17011.4423 | 11599.3123
2015-05-17 | 25658 | 12515 | 2900 | 15415 |  |  | 20538.2829 | 13342.5416
2015-05-18 | 27118 | 18493 |  | 18493 |  |  | 21706.959 | 16006.7221
2015-05-19 | 30964 | 17055 |  | 17055 |  |  | 24785.5402 | 14762.053
2015-05-20 | 29732 | 16045 |  | 16045 |  |  | 23799.3696 | 13887.8417
2015-05-21 | 33764 | 16737 |  | 16737 |  |  | 27026.837 | 14486.8063
2015-05-22 | 26116 | 11751 |  | 11751 |  |  | 20904.895 | 10171.1454
2015-05-23 | 25908 | 15931 |  | 15931 |  |  | 20738.3986 | 13789.1683
2015-05-24 | 19646 | 13741 |  | 13741 |  |  | 15725.8986 | 11893.6013
2015-05-25 | 20630 | 11614 |  | 11614 |  |  | 16513.5543 | 10052.5643
2015-05-26 | 30740 | 14813 |  | 14813 |  |  | 24606.2365 | 12821.477
2015-05-27 | 28572 | 13046 |  | 13046 |  |  | 22870.8324 | 11292.0401
2015-05-28 | 32584 | 15470 |  | 15470 |  |  | 26082.2905 | 13390.1472
2015-05-29 | 23904 | 16171 |  | 16171 |  |  | 19134.2705 | 13996.9017
2015-05-30 | 24520 | 18478 |  | 18478 |  |  | 19627.3558 | 15993.7388
2015-05-31 | 24912 | 15883 |  | 15883 | 383905 | 4237543 | 19941.1374 | 13747.6217
2015-06-01 | 26704 | 14145 |  | 14145 |  |  | 21375.5673 | 12243.2858
2015-06-02 | 32208 | 15668 |  | 15668 |  |  | 25781.3163 | 13561.5272
2015-06-03 | 35552 | 17641 |  | 17641 |  |  | 28458.065 | 15269.2686
2015-06-04 | 32236 | 14713 |  | 14713 |  |  | 25803.7293 | 12734.9215
2015-06-05 | 31388 | 16744 |  | 16744 |  |  | 25124.9366 | 14492.8652
2015-06-06 | 26416 | 17276 | 119 | 17395 |  |  | 21145.0339 | 15056.3419
2015-06-07 | 26340 | 18380 |  | 18380 |  |  | 21084.1987 | 15908.9143
2015-06-08 | 30180 | 12453 |  | 12453 |  |  | 24157.9771 | 10778.7655
2015-06-09 | 32976 | 15828 |  | 15828 |  |  | 26396.072 | 13700.0161
2015-06-10 | 35240 | 9556 |  | 9556 |  |  | 28208.3205 | 8271.2506
2015-06-11 | 29068 | 15984 |  | 15984 |  |  | 23267.8621 | 13835.0428
2015-06-12 | 31354 | 15831 |  | 15831 |  |  | 25097.7208 | 13702.6128
2015-06-13 | 25168 | 18707 |  | 18707 |  |  | 20146.0559 | 16191.9511
2015-06-14 | 26744 | 17209 |  | 17209 |  |  | 21407.5858 | 14895.3486
2015-06-15 | 26966 | 12501 | 313 | 12814 |  |  | 21585.2886 | 11091.2311
2015-06-16 | 25524 | 13640 |  | 13640 |  |  | 20431.0208 | 11806.1802
2015-06-17 | 32332 | 12552 |  | 12552 |  |  | 25880.5738 | 10864.4555
2015-06-18 | 33376 | 8495 |  | 8495 |  |  | 26716.2573 | 7352.8959
2015-06-19 | 31104 | 10906 |  | 10906 |  |  | 24897.605 | 9439.7508
2015-06-20 | 27658 | 14463 |  | 14463 |  |  | 22139.2091 | 12518.5325
2015-06-21 | 27690 | 18661 |  | 18661 |  |  | 22164.8239 | 16152.1355
2015-06-22 | 27596 | 16619 |  | 16619 |  |  | 22089.5804 | 14384.6707
2015-06-23 | 28308 | 10201 |  | 10201 |  |  | 22659.5101 | 8829.534
2015-06-24 | 31588 | 10413 |  | 10413 |  |  | 25285.0292 | 9013.0318
2015-06-25 | 26460 | 17719 |  | 17719 |  |  | 21180.2543 | 15336.782
2015-06-26 | 25578 | 18309 |  | 18309 |  |  | 20474.2458 | 15847.4599
2015-06-27 | 30138 | 17748 |  | 17748 |  |  | 24124.3577 | 15361.8831
2015-06-28 | 27880 | 13380 |  | 13380 |  |  | 22316.9119 | 11581.1357
2015-06-29 | 25860 | 16079 |  | 16079 |  |  | 20699.9764 | 13917.2706
2015-06-30 | 28670 | 12770 |  | 12770 | 409808 | 4523461 | 22949.2778 | 11053.1467
2015-07-01 | 31018 | 12191 |  | 12191 |  |  | 24828.7652 | 10551.9899
2015-07-02 | 28244 | 13301 |  | 13301 |  |  | 22608.2805 | 11512.7568
2015-07-03 | 31036 | 14107 | 846 | 14953 |  |  | 24843.1735 | 12942.6548
2015-07-04 | 25832 | 11705 | 539 | 12244 |  |  | 20677.5634 | 10597.8644
2015-07-05 | 23540 | 7905 |  | 7905 |  |  | 18842.902 | 6842.2181
2015-07-06 | 26960 | 9872 |  | 9872 |  |  | 21580.4858 | 8544.7662
2015-07-07 | 24032 | 12440 |  | 12440 |  |  | 19236.7298 | 10767.5133
2015-07-08 | 28496 | 4282 | 1033 | 5315 |  |  | 22809.9972 | 4600.4287
2015-07-09 | 25778 | 6006 |  | 6006 |  |  | 20634.3384 | 5198.5277
2015-07-10 | 25474 | 8841 |  | 8841 |  |  | 20390.9976 | 7652.3782
2015-07-11 | 24880 | 9860 |  | 9860 |  |  | 19915.5225 | 8534.3795
2015-07-12 | 23014 | 7303 |  | 7303 |  |  | 18421.8584 | 6321.1535
2015-07-13 | 24640 | 7839 |  | 7839 |  |  | 19723.4114 | 6785.0914
2015-07-14 | 28914 | 10043 |  | 10043 |  |  | 23144.5908 | 8692.7762
2015-07-15 | 27546 | 8303 |  | 8303 |  |  | 22049.5572 | 7186.7092
2015-07-16 | 29660 | 9129 |  | 9129 |  |  | 23741.7363 | 7901.6583
2015-07-17 | 25788 | 8310 |  | 8310 |  |  | 20642.3431 | 7192.7681
2015-07-18 | 23994 | 1990 |  | 1990 |  |  | 19206.3122 | 1722.4559
2015-07-19 | 23896 | 8369 |  | 8369 |  |  | 19127.8668 | 7243.8359
2015-07-20 | 25702 | 7353 |  | 7353 |  |  | 20573.5032 | 6364.4313
2015-07-21 | 28046 | 5841 |  | 5841 |  |  | 22449.7888 | 5055.711
2015-07-22 | 28986 | 8620 |  | 8620 |  |  | 23202.2241 | 7461.0904
2015-07-23 | 33382 | 4573 |  | 4573 |  |  | 26721.06 | 3958.1864
2015-07-24 | 29774 | 5892 |  | 5892 |  |  | 23832.9891 | 5099.8544
2015-07-25 | 25470 | 0 |  | 0 |  |  | 20387.7958 | 0
2015-07-26 | 22036 | 113 |  | 113 |  |  | 17639.0054 | 97.8078
2015-07-27 | 25508 | 1931 |  | 1931 |  |  | 20418.2134 | 1671.3881
2015-07-28 | 27056 | 148 |  | 148 |  |  | 21657.3303 | 128.1022
2015-07-29 | 24928 | 723 |  | 723 |  |  | 19953.9448 | 625.7968
2015-07-30 | 27464 | 735 |  | 735 |  |  | 21983.9193 | 636.1835
2015-07-31 | 25648 | 4695 |  | 4695 | 369529 | 4078861 | 20530.2782 | 4063.7842
2015-08-01 | 23724 | 7 |  | 7 |  |  | 18990.1872 | 6.0589
2015-08-02 | 19968 | 3604 |  | 3604 |  |  | 15983.6477 | 3119.4629
2015-08-03 | 25848 | 7818 |  | 7818 |  |  | 20690.3709 | 6766.9147
2015-08-04 | 27348 | 3454 |  | 3454 |  |  | 21891.0655 | 2989.6295
2015-08-05 | 27314 | 3402 | 142 | 3544 |  |  | 21863.8498 | 3067.5295
2015-08-06 | 25290 | 4817 |  | 4817 |  |  | 20243.7124 | 4169.382
2015-08-07 | 25532 | 6862 |  | 6862 |  |  | 20437.4245 | 5939.4434
2015-08-08 | 26664 | 8319 |  | 8319 |  |  | 21343.5488 | 7200.5581
2015-08-09 | 24942 | 0 |  | 0 |  |  | 19965.1513 | 0
2015-08-10 | 27850 | 8732 |  | 8732 |  |  | 22292.898 | 7558.0326
2015-08-11 | 31674 | 3937 |  | 3937 |  |  | 25353.869 | 3407.6929
2015-08-12 | 36252 | 5402 |  | 5402 |  |  | 29018.3892 | 4675.7321
2015-08-13 | 28222 | 6416 |  | 6416 |  |  | 22590.6703 | 5553.4056
2015-08-14 | 28308 | 0 |  | 0 |  |  | 22659.5101 | 0
2015-08-15 | 27240 | 0 |  | 0 |  |  | 21804.6155 | 0
2015-08-16 | 27692 | 5668 |  | 5668 |  |  | 22166.4249 | 4905.9699
2015-08-17 | 27612 | 7 |  | 7 |  |  | 22102.3878 | 6.0589
2015-08-18 | 30676 | 35 |  | 35 |  |  | 24555.0068 | 30.2945
2015-08-19 | 35200 | 3173 |  | 3173 |  |  | 28176.302 | 2746.4083
2015-08-20 | 31360 | 5068 |  | 5068 |  |  | 25102.5236 | 4386.6364
2015-08-21 | 28404 | 7854 |  | 7854 |  |  | 22736.3546 | 6798.0747
2015-08-22 | 25600 | 8957 |  | 8957 |  |  | 20491.856 | 7752.7827
2015-08-23 | 26196 | 240 |  | 240 |  |  | 20968.932 | 207.7334
2015-08-24 | 27442 | 0 |  | 0 |  |  | 21966.3091 | 0
2015-08-25 | 27510 | 4276 |  | 4276 |  |  | 22020.7406 | 3701.1163
2015-08-26 | 28936 | 7300 | 3754 | 11054 |  |  | 23162.201 | 9567.853
2015-08-27 | 31668 | 6002 | 1429 | 7431 |  |  | 25349.0662 | 6431.9446
2015-08-28 | 33836 | 8688 |  | 8688 |  |  | 27084.4703 | 7519.9482
2015-08-29 | 29560 | 13228 |  | 13228 |  |  | 23661.69 | 11449.5712
2015-08-30 | 26480 | 9416 |  | 9416 |  |  | 21196.2635 | 8150.0728
2015-08-31 | 30340 | 7918 |  | 7918 | 462758 | 5107923 | 24286.0512 | 6853.4703
2015-09-01 | 32412 | 846 |  | 846 |  |  | 25944.6108 | 732.2601
2015-09-02 | 32724 | 3894 |  | 3894 |  |  | 26194.3553 | 3370.474
2015-09-03 | 32988 | 2297 |  | 2297 |  |  | 26405.6776 | 1988.1815
2015-09-04 | 29130 | 3191 |  | 3191 |  |  | 23317.4908 | 2761.9883
2015-09-05 | 32106 | 3100 |  | 3100 |  |  | 25699.6691 | 2683.2228
2015-09-06 | 28032 | 10378 | 606 | 10984 |  |  | 22438.5823 | 9507.2641
2015-09-07 | 27804 | 6587 |  | 6587 |  |  | 22256.0767 | 5701.4156
2015-09-08 | 32944 | 4708 |  | 4708 |  |  | 26370.4572 | 4075.0364
2015-09-09 | 33108 | 10538 |  | 10538 |  |  | 26501.7331 | 9121.2263
2015-09-10 | 33214 | 7336 |  | 7336 |  |  | 26586.5822 | 6349.7168
2015-09-11 | 28062 | 2099 |  | 2099 |  |  | 22462.5962 | 1816.8015
2015-09-12 | 29396 | 3198 |  | 3198 |  |  | 23530.414 | 2768.0472
2015-09-13 | 30804 | 6057 |  | 6057 |  |  | 24657.4661 | 5242.6711
2015-09-14 | 31816 | 5922 |  | 5922 |  |  | 25467.5348 | 5125.821
2015-09-15 | 32316 | 971 |  | 971 |  |  | 25867.7663 | 840.4546
2015-09-16 | 34076 | 11951 | 779 | 12730 |  |  | 27276.5814 | 11018.5245
2015-09-17 | 27852 | 3617 |  | 3617 |  |  | 22294.499 | 3130.7151
2015-09-18 | 25672 | 2747 |  | 2747 |  |  | 20549.4893 | 2377.6816
2015-09-19 | 24648 | 6330 |  | 6330 |  |  | 19729.8151 | 5478.9678
2015-09-20 | 27874 | 14658 |  | 14658 |  |  | 22312.1091 | 12687.3159
2015-09-21 | 26910 | 6536 |  | 6536 |  |  | 21540.4627 | 5657.2723
2015-09-22 | 28468 | 14437 |  | 14437 |  |  | 22787.5842 | 12496.0281
2015-09-23 | 30134 | 4870 |  | 4870 |  |  | 24121.1558 | 4215.2564
2015-09-24 | 30860 | 4867 |  | 4867 |  |  | 24702.292 | 4212.6597
2015-09-25 | 28536 | 14120 |  | 14120 |  |  | 22842.0157 | 12221.6469
2015-09-26 | 24604 | 4135 |  | 4135 |  |  | 19694.5947 | 3579.0729
2015-09-27 | 23882 | 1 |  | 1 |  |  | 19116.6604 | 0.86556
2015-09-28 | 25992 | 5105 |  | 5105 |  |  | 20805.6375 | 4418.662
2015-09-29 | 30568 | 13514 | 285 | 13799 |  |  | 24468.5568 | 11943.8035
2015-09-30 | 28210 | 4782 | 5617 | 10399 | 416652 | 4599005 | 22581.0648 | 9000.914
2015-10-01 | 19000 | 24223 | 7404 | 31627 |  |  | 15208.7994 | 27374.9311
2015-10-02 | 30314 | 43193 |  | 43193 |  |  | 24265.2392 | 37385.9487
2015-10-03 | 23238 | 39598 |  | 39598 |  |  | 18601.1621 | 34274.2758
2015-10-04 | 20162 | 9439 |  | 9439 |  |  | 16138.9375 | 8169.9805
2015-10-05 | 29908 | 30876 |  | 30876 |  |  | 23940.2511 | 26724.8987
2015-10-06 | 32372 | 26188 |  | 26188 |  |  | 25912.5923 | 22667.1735
2015-10-07 | 22280 | 15148 | 3709 | 18857 |  |  | 17834.3184 | 16321.7844
2015-10-08 | 29436 | 22747 |  | 22747 |  |  | 23562.4325 | 19688.7962
2015-10-09 | 29118 | 17026 |  | 17026 |  |  | 23307.8853 | 14736.9519
2015-10-10 | 28206 | 17323 |  | 17323 |  |  | 22577.8629 | 14994.0219
2015-10-11 | 22588 | 12830 |  | 12830 |  |  | 18080.8611 | 11105.08
2015-10-12 | 25692 | 16019 |  | 16019 |  |  | 20565.4986 | 13865.3373
2015-10-13 | 29298 | 20739 |  | 20739 |  |  | 23451.9686 | 17950.7603
2015-10-14 | 32180 | 24012 |  | 24012 |  |  | 25758.9034 | 20783.7242
2015-10-15 | 30602 | 19951 | 1355 | 21306 |  |  | 24495.7725 | 18441.5304
2015-10-16 | 30304 | 22400 | 9 | 22409 |  |  | 24257.2345 | 19396.2384
2015-10-17 | 27670 | 8976 |  | 8976 |  |  | 22148.8147 | 7769.2282
2015-10-18 | 32602 | 18614 |  | 18614 |  |  | 26096.6988 | 16111.4544
2015-10-19 | 30112 | 17517 |  | 17517 |  |  | 24103.5456 | 15161.9397
2015-10-20 | 31090 | 13525 | 1250 | 14775 |  |  | 24886.3986 | 12788.5859
2015-10-21 | 30328 | 9236 |  | 9236 |  |  | 24276.4457 | 7994.2727
2015-10-22 | 31394 | 20357 |  | 20357 |  |  | 25129.7393 | 17620.118
2015-10-23 | 29196 | 22480 |  | 22480 |  |  | 23370.3214 | 19457.6928
2015-10-24 | 25608 | 15298 |  | 15298 |  |  | 20498.2597 | 13241.2716
2015-10-25 | 28352 | 14417 |  | 14417 |  |  | 22694.7305 | 12478.717
2015-10-26 | 29698 | 16521 |  | 16521 |  |  | 23772.1539 | 14299.8462
2015-10-27 | 32342 | 22419 |  | 22419 |  |  | 25888.5784 | 19404.8939
2015-10-28 | 25276 | 13652 | 8439 | 22091 |  |  | 20232.5059 | 19120.9916
2015-10-29 | 27772 | 15837 |  | 15837 |  |  | 22230.4619 | 13707.8061
2015-10-30 | 29880 | 18277 |  | 18277 |  |  | 23917.8382 | 15819.7621
2015-10-31 | 25952 | 13346 |  | 13346 | 421011 | 4647119 | 20773.619 | 11551.7068
2015-11-01 | 24352 | 7939 |  | 7939 |  |  | 19492.878 | 6871.6469
2015-11-02 | 27518 | 5373 |  | 5373 |  |  | 22027.1443 | 4650.6309
2015-11-03 | 31830 | 10929 | 398 | 11327 |  |  | 25478.7413 | 9804.1498
2015-11-04 | 35194 | 23949 |  | 23949 |  |  | 28171.4992 | 20729.1942
2015-11-05 | 29120 | 17944 | 2142 | 20086 |  |  | 23309.4862 | 17385.5524
2015-11-06 | 30690 | 21998 |  | 21998 |  |  | 24566.2133 | 19040.495
2015-11-07 | 28628 | 17419 |  | 17419 |  |  | 22915.6583 | 15077.1153
2015-11-08 | 26952 | 16475 |  | 16475 |  |  | 21574.0821 | 14260.0307
2015-11-09 | 28754 | 22735 |  | 22735 |  |  | 23016.5167 | 19678.4095
2015-11-10 | 32736 | 20766 |  | 20766 |  |  | 26203.9609 | 17974.1303
2015-11-11 | 33696 | 18342 |  | 18342 |  |  | 26972.4055 | 15876.0232
2015-11-12 | 31200 | 6766 |  | 6766 |  |  | 24974.4495 | 5856.3501
2015-11-13 | 26894 | 9448 |  | 9448 |  |  | 21527.6553 | 8177.7705
2015-11-14 | 23714 | 18399 |  | 18399 |  |  | 18982.1825 | 15925.3599
2015-11-15 | 21700 | 18736 |  | 18736 |  |  | 17370.0498 | 16217.0522
2015-11-16 | 24808 | 22449 |  | 22449 |  |  | 19857.8892 | 19430.8606
2015-11-17 | 29146 | 22453 |  | 22453 |  |  | 23330.2982 | 19434.3228
2015-11-18 | 28754 | 18869 |  | 18869 |  |  | 23016.5167 | 16332.1711
2015-11-19 | 27668 | 21659 |  | 21659 |  |  | 22147.2137 | 18747.0716
2015-11-20 | 29240 | 23881 |  | 23881 |  |  | 23405.5418 | 20670.3364
2015-11-21 | 29742 | 23415 |  | 23415 |  |  | 23807.3743 | 20266.9874
2015-11-22 | 33090 | 7995 |  | 7995 |  |  | 26487.3248 | 6920.1181
2015-11-23 | 26764 | 4152 |  | 4152 |  |  | 21423.5951 | 3593.7874
2015-11-24 | 31776 | 11587 | 84 | 11671 |  |  | 25435.5163 | 10101.9009
2015-11-25 | 19612 | 10888 | 5496 | 16384 |  |  | 15698.6828 | 14181.2651
2015-11-26 | 29030 | 20880 |  | 20880 |  |  | 23237.4445 | 18072.8037
2015-11-27 | 30380 | 15902 |  | 15902 |  |  | 24318.0697 | 13764.0672
2015-11-28 | 34254 | 10277 |  | 10277 |  |  | 27419.0639 | 8895.3162
2015-11-29 | 29440 | 11282 |  | 11282 |  |  | 23565.6344 | 9765.1998
2015-11-30 | 32412 | 14039 |  | 14039 | 395736 | 4368134 | 25944.6108 | 12151.5369
2015-12-01 | 31880 | 8993 |  | 8993 |  |  | 25518.7644 | 7783.9427
2015-12-02 | 36732 | 9000 |  | 9000 |  |  | 29402.6115 | 7790.0016
2015-12-03 | 24440 | 8000 |  | 8000 |  |  | 19563.3188 | 6924.4458
2015-12-04 | 32276 | 13512 |  | 13512 |  |  | 25835.7478 | 11695.389
2015-12-05 | 29900 | 10504 | 10 | 10514 |  |  | 23933.8474 | 9100.453
2015-12-06 | 25904 | 20450 | 1 | 20451 |  |  | 20735.1968 | 17701.4802
2015-12-07 | 32778 | 8350 |  | 8350 |  |  | 26237.5803 | 7227.3904
2015-12-08 | 33724 | 6415 |  | 6415 |  |  | 26994.8184 | 5552.54
2015-12-09 | 31608 | 19957 |  | 19957 |  |  | 25301.0385 | 17273.8957
2015-12-10 | 34614 | 17650 |  | 17650 |  |  | 27707.2306 | 15277.0586
2015-12-11 | 32106 | 11925 |  | 11925 |  |  | 25699.6691 | 10321.7521
2015-12-12 | 33760 | 11313 |  | 11313 |  |  | 27023.6351 | 9792.032
2015-12-13 | 43962 | 26000 |  | 26000 |  |  | 35189.9599 | 22504.449
2015-12-14 | 35110 | 5439 | 1 | 5440 |  |  | 28104.2603 | 4708.6232
2015-12-15 | 32310 | 17342 | 2 | 17344 |  |  | 25862.9636 | 15012.1986
2015-12-16 | 30000 | 11989 |  | 11989 |  |  | 24013.8937 | 10377.1477
2015-12-17 | 30000 | 16431 |  | 16431 |  |  | 24013.8937 | 14221.9462
2015-12-18 | 30000 | 10822 |  | 10822 |  |  | 24013.8937 | 9367.0441
2015-12-19 | 30000 | 25435 |  | 25435 |  |  | 24013.8937 | 22015.41
2015-12-20 | 30000 | 20554 |  | 20554 |  |  | 24013.8937 | 17790.6325
2015-12-21 | 30000 | 17000 |  | 17000 |  |  | 24013.8937 | 14714.4474
2015-12-22 | 26565 | 15686 |  | 15686 |  |  | 21264.3029 | 13577.1072
2015-12-23 | 31325 | 12137 |  | 12137 |  |  | 25074.5074 | 10505.2499
2015-12-24 | 29361 | 11502 |  | 11502 |  |  | 23502.3978 | 9955.622
2015-12-25 | 38894 | 16524 |  | 16524 |  |  | 31133.2128 | 14302.4429
2015-12-26 | 18019 | 8000 |  | 8000 |  |  | 14423.545 | 6924.4458
2015-12-27 | 16264 | 8000 |  | 8000 |  |  | 13018.7323 | 6924.4458
2015-12-28 | 23747 | 20000 |  | 20000 |  |  | 19008.5978 | 17311.1146
2015-12-29 | 29331 | 21000 |  | 21000 |  |  | 23478.3839 | 18176.6703
2015-12-30 | 30546 | 21589 |  | 21589 |  |  | 24450.9466 | 18686.4827
2015-12-31 | 30526 | 21301 |  | 21301 | 428666 | 4731615 | 24434.9374 | 18437.2026

## Monat
Legende: | Messung | Summe | Berechnung | Vorgabe | Grundlage | Wert extern
2015-01-01 | 1 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-02-01 | 2 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-03-01 | 3 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-04-01 | 4 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-05-01 | 5 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-06-01 | 6 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-07-01 | 7 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-08-01 | 8 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-09-01 | 9 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-10-01 | 10 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-11-01 | 11 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2015-12-01 | 12 | Produktion Rohgas | Bezug Roh- Gas BGAA Cirmac | Bezug Roh- Gas Fackel | Bezug Roh- Gas gesamt | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%

## Grafik Produktion-Konsum
1. Quartal 2015
2. Quartal 2015
3. Quartal 2015
4. Quartal 2015