## Grundlagen
Normbedingungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normtemperatur | TN | [K] | 273.15
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
P abs. x T Norm [K] 273.15
Nm3 = Bm3 x
P Norm [bar] 1.01325 x T Betrieb
Betriebsbedingungen arabern (Barometerformel)
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
Meereshöhe von arabern | z | [m] | 497.808 | Variable | Fixpunkt 998946
Luftdruck, pL = pN·e-(z/8432m) | pL | [bar] | 0.95516
| pL | [mbar] | 955.1614 | Resultat
Überdruck im Faulraum | PFR | [bar] | 0.03181 | Variable
Absoluter Druck Faulraum, p1 = PL + pFR | p1 | [bar] | 0.98697
Temperatur bei Messung Volumenstrom, TM | TM | [°C] | 37.08 | Variable
Temperatur bei Messung, T1 = TN + TM | T1 | [K] | 310.23
Anteil Wasser | w | [Vol %] | 6.2% | Parameter
Faktor = (p1·TN)/(pN·T1)·(1-w) | f | [1] | 0.80447 | Annahme für Berechnung
Energiegehalte und Umrechnungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Energiegehalt von Biogas |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | Analysen SVGW 2013
Energiegehalt von Biomethan eingespeist |  | [kWh/Nm³] | 11.038
Masse von Biomethan eingespeist |  | [kg/Nm³] | 0.739
Faktor von Zähler Bezug Erdgas |  | [kWh/Nm³] | 18.568
Bedingungen arabern Monatsbilanz
Beschreibung | Abk. | Einheit | Produktion | Aufbereitung | Fackel | Gesamt
Betriebsdruck |  | [bar] | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur |  | [K] | 308 | 308 | 288 | 308
Wassergehalt |  | [%] | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6%
Energie spez. |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58
Verwendung der Farben
Variable: die Werte in diesen Zellen sind zu erfassen.
Parameter: Diese Angaben können angepasst werden.
Resultate: (oder Zwischenresultate) werden an andern Stellen verwendet.

## Jahresbilanz
Jahresbilanz Gas 2016
| Produktion Rohgas gemessen |  |  |  | Abgabe Biomethan an ewb
| Rohgas zu Gasometer (inkl. Fackel) | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monat | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Zähler m³ | kWh
2016-01-01 | 927209 |  | 2039 |  | 395704 | 4367781
2016-02-01 | 937105 |  | 34945 |  | 399880 | 4413875
2016-03-01 | 984477 |  | 22597 |  | 395437 | 4364834
2016-04-01 | 962620 |  | 16816 |  | 477153 | 5266815
2016-05-01 | 901275 |  | 30 |  | 404135 | 4460842
2016-06-01 | 866390 |  | 1320 |  | 417980 | 4613663
2016-07-01 | 844852 |  | 2898 |  | 397691 | 4389713
2016-08-01 | 896573 |  | 45620 |  | 383253 | 4230347
2016-09-01 | 860987 |  | 597 |  | 416032 | 4592161
2016-10-01 | 913764 |  | 6641 |  | 423080 | 4669957
2016-11-01 | 910060 |  | 537 |  | 397017 | 4382274
2016-12-01 | 979906 |  | 6621 |  | 409831 | 4523715
Berechnungen
Summe Bm³ | 10985218 |  | 140661
Betriebsdruck bar | 0.975 |  | 1.005
Betriebstemperatur K | 308 |  | 288
Summe Nm³ | 9374479.668 |  | 132321.9423 |  | 4917193
Energiegehalt kWh/Nm³ | 6.58 |  | 6.58 |  | 11.038
Wassergehalt % | 6.2% |  | 1.6% |  | 0%
Summe Energie kWh | 57859663.4903 |  | 856747.5262 |  | 54275976.334 | 54275977
Energie relativ % | 106.6% |  | 1.579% |  | 100% | 100%
Legende: | Messung | Summe | Berechnung | Grundlage | Angabe extern | Vorgabe

## Jahr
| Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Bezug Rohgas gesamt [Bm³] | Einspeisung Messung [Nm³] | Einspeisung Messung [kWh] | Produktion trocken [Nm³] | Konsum trocken [Nm³]
2016-01-01 | 37782 | 12034 |  | 12034 |  |  | 30243.0978 | 10416.0977
2016-01-02 | 29923 | 9952 |  | 9952 |  |  | 23952.2581 | 8614.0106
2016-01-03 | 24750 | 5262 |  | 5262 |  |  | 19811.4623 | 4554.5543
2016-01-04 | 24942 | 17019 |  | 17019 |  |  | 19965.1513 | 14730.893
2016-01-05 | 39591 | 21993 |  | 21993 |  |  | 31691.1356 | 19036.1672
2016-01-06 | 33208 | 18981 |  | 18981 |  |  | 26581.7795 | 16429.1133
2016-01-07 | 29248 | 22151 | 2 | 22153 |  |  | 23411.9455 | 19174.6561
2016-01-08 | 29646 | 20334 |  | 20334 |  |  | 23730.5298 | 17600.2102
2016-01-09 | 28467 | 26584 |  | 26584 |  |  | 22786.7838 | 23009.9335
2016-01-10 | 30471 | 13873 |  | 13873 |  |  | 24390.9119 | 12007.8547
2016-01-11 | 28912 | 21617 |  | 21617 |  |  | 23142.9899 | 18710.7182
2016-01-12 | 32621 | 27010 |  | 27010 |  |  | 26111.9076 | 23378.6603
2016-01-13 | 33853 | 28202 |  | 28202 |  |  | 27098.0782 | 24410.4027
2016-01-14 | 33316 | 21909 |  | 21909 |  |  | 26668.2295 | 18963.4605
2016-01-15 | 30836 | 23030 |  | 23030 |  |  | 24683.0809 | 19933.7485
2016-01-16 | 27842 | 12105 |  | 12105 |  |  | 22286.4943 | 10477.5521
2016-01-17 | 18679 | 8121 |  | 8121 |  |  | 14951.8507 | 7029.1781
2016-01-18 | 22864 | 9941 |  | 9941 |  |  | 18301.7889 | 8604.4895
2016-01-19 | 30800 | 13391 |  | 13391 |  |  | 24654.2642 | 11590.6568
2016-01-20 | 31192 | 19167 |  | 19167 |  |  | 24968.0458 | 16590.1067
2016-01-21 | 37998 | 24135 | 100 | 24235 |  |  | 30415.9978 | 20976.7431
2016-01-22 | 32734 | 18379 |  | 18379 |  |  | 26202.3599 | 15908.0488
2016-01-23 | 26953 | 9703 |  | 9703 |  |  | 21574.8826 | 8398.4873
2016-01-24 | 25537 | 7314 |  | 7314 |  |  | 20441.4268 | 6330.6746
2016-01-25 | 29048 | 4950 |  | 4950 |  |  | 23251.8529 | 4284.5009
2016-01-26 | 30237 | 11616 |  | 11616 |  |  | 24203.6035 | 10054.2954
2016-01-27 | 22374 | 5033 |  | 5033 |  |  | 17909.562 | 4356.342
2016-01-28 | 37340 | 8701 | 1937 | 10638 |  |  | 29889.2931 | 9207.7819
2016-01-29 | 29983 | 19379 |  | 19379 |  |  | 24000.2859 | 16773.6045
2016-01-30 | 27619 | 20137 |  | 20137 |  |  | 22107.991 | 17429.6957
2016-01-31 | 28443 | 18087 |  | 18087 | 395704 | 4367781 | 22767.5727 | 15655.3065
2016-02-01 | 26756 | 13131 |  | 13131 |  |  | 21417.1914 | 11365.6123
2016-02-02 | 33146 | 22247 |  | 22247 |  |  | 26532.1507 | 19256.0183
2016-02-03 | 34106 | 16324 |  | 16324 |  |  | 27300.5953 | 14129.3317
2016-02-04 | 36413 | 14374 |  | 14374 |  |  | 29147.2638 | 12441.4981
2016-02-05 | 33992 | 17561 |  | 17561 |  |  | 27209.3425 | 15200.0242
2016-02-06 | 37067 | 26970 |  | 26970 |  |  | 29670.7667 | 23344.0381
2016-02-07 | 30182 | 25732 |  | 25732 |  |  | 24159.578 | 22272.4801
2016-02-08 | 28011 | 23881 |  | 23881 |  |  | 22421.7726 | 20670.3364
2016-02-09 | 34207 | 22295 |  | 22295 |  |  | 27381.4421 | 19297.565
2016-02-10 | 37184 | 22880 |  | 22880 |  |  | 29764.4208 | 19803.9151
2016-02-11 | 43146 | 14186 | 9527 | 23713 |  |  | 34536.782 | 20524.923
2016-02-12 | 53556 |  | 22514 | 22514 |  |  | 42869.6031 | 19487.1217
2016-02-13 | 32557 | 13979 | 2904 | 16883 |  |  | 26060.678 | 14613.1774
2016-02-14 | 31776 | 23802 |  | 23802 |  |  | 25435.5163 | 20601.9575
2016-02-15 | 31068 | 25108 |  | 25108 |  |  | 24868.7884 | 21732.3733
2016-02-16 | 32399 | 17527 |  | 17527 |  |  | 25934.2048 | 15170.5953
2016-02-17 | 33814 | 25188 |  | 25188 |  |  | 27066.8601 | 21801.6177
2016-02-18 | 31193 | 13726 |  | 13726 |  |  | 24968.8463 | 11880.618
2016-02-19 | 28051 | 22497 |  | 22497 |  |  | 22453.7911 | 19472.4073
2016-02-20 | 23548 | 24913 |  | 24913 |  |  | 18849.3057 | 21563.5899
2016-02-21 | 23824 | 21424 |  | 21424 |  |  | 19070.2335 | 18543.666
2016-02-22 | 26811 | 21071 |  | 21071 |  |  | 21461.2168 | 18238.1248
2016-02-23 | 30622 | 16293 |  | 16293 |  |  | 24511.7818 | 14102.4995
2016-02-24 | 34506 | 27866 |  | 27866 |  |  | 27620.7806 | 24119.576
2016-02-25 | 31664 | 19856 |  | 19856 |  |  | 25345.8644 | 17186.4746
2016-02-26 | 32094 | 24402 |  | 24402 |  |  | 25690.0635 | 21121.2909
2016-02-27 | 37447 | 25883 |  | 25883 |  |  | 29974.9426 | 22403.179
2016-02-28 | 23393 | 21940 |  | 21940 |  |  | 18725.2339 | 18990.2927
2016-02-29 | 24572 | 22150 |  | 22150 | 399880 | 4413875 | 19668.9799 | 19172.0594
2016-03-01 | 30787 | 21552 | 136 | 21688 |  |  | 24643.8582 | 18772.1727
2016-03-02 | 36336 | 22783 | 120 | 22903 |  |  | 29085.6281 | 19823.8229
2016-03-03 | 36548 | 21580 |  | 21580 |  |  | 29255.3263 | 18678.6927
2016-03-04 | 31176 | 24504 | 1276 | 25780 |  |  | 24955.2384 | 22314.0267
2016-03-05 | 27365 | 24333 |  | 24333 |  |  | 21904.6734 | 21061.5676
2016-03-06 | 39801 | 25849 | 40 | 25889 |  |  | 31859.2328 | 22408.3723
2016-03-07 | 30513 | 26767 |  | 26767 |  |  | 24424.5313 | 23168.3302
2016-03-08 | 31173 | 25999 | 1466 | 27465 |  |  | 24952.837 | 23772.4881
2016-03-09 | 42697 | 15067 | 4499 | 19566 |  |  | 34177.374 | 16935.4634
2016-03-10 | 35287 | 14466 | 430 | 14896 |  |  | 28245.9423 | 12893.3182
2016-03-11 | 34596 | 13294 |  | 13294 |  |  | 27692.8223 | 11506.6979
2016-03-12 | 37855 | 17916 |  | 17916 |  |  | 30301.5316 | 15507.2965
2016-03-13 | 25168 | 18167 |  | 18167 |  |  | 20146.0559 | 15724.551
2016-03-14 | 32379 | 20372 |  | 20372 |  |  | 25918.1955 | 17633.1013
2016-03-15 | 37816 | 19566 |  | 19566 |  |  | 30270.3135 | 16935.4634
2016-03-16 | 34353 | 18883 |  | 18883 |  |  | 27498.3097 | 16344.2889
2016-03-17 | 34070 | 16999 |  | 16999 |  |  | 27271.7787 | 14713.5819
2016-03-18 | 32288 | 17370 | 3118 | 20488 |  |  | 25845.3534 | 17733.5058
2016-03-19 | 25907 | 22236 |  | 22236 |  |  | 20737.5982 | 19246.4972
2016-03-20 | 23881 | 22077 |  | 22077 |  |  | 19115.8599 | 19108.8739
2016-03-21 | 23024 | 20464 |  | 20464 |  |  | 18429.863 | 17712.7325
2016-03-22 | 39842 | 13960 | 8171 | 22131 |  |  | 31892.0518 | 19155.6139
2016-03-23 | 36750 | 14424 | 502 | 14926 |  |  | 29417.0198 | 12919.2848
2016-03-24 | 29446 | 15394 |  | 15394 |  |  | 23570.4372 | 13324.3649
2016-03-25 | 26319 | 16274 |  | 16274 |  |  | 21067.389 | 14086.054
2016-03-26 | 27503 | 19079 |  | 19079 |  |  | 22015.1373 | 16513.9378
2016-03-27 | 24198 | 21168 |  | 21168 |  |  | 19369.6067 | 18322.0837
2016-03-28 | 25285 | 21154 |  | 21154 |  |  | 20239.7101 | 18309.9659
2016-03-29 | 25116 | 19709 |  | 19709 |  |  | 20104.4318 | 17059.2379
2016-03-30 | 28533 | 19167 |  | 19167 |  |  | 22839.6143 | 16590.1067
2016-03-31 | 38465 | 21024 | 2839 | 23863 | 395437 | 4364834 | 30789.8141 | 20654.7564
2016-04-01 | 36952 | 21968 | 2007 | 23975 |  |  | 29578.7134 | 20751.6986
2016-04-02 | 30858 | 18020 | 115 | 18135 |  |  | 24700.6911 | 15696.8532
2016-04-03 | 24688 | 17556 | 5 | 17561 |  |  | 19761.8336 | 15200.0242
2016-04-04 | 25948 | 18702 | 417 | 19119 |  |  | 20770.4172 | 16548.56
2016-04-05 | 38606 | 15776 | 6155 | 21931 |  |  | 30902.6794 | 18982.5027
2016-04-06 | 40136 | 19431 | 2001 | 21432 |  |  | 32127.388 | 18550.5904
2016-04-07 | 39384 | 14593 |  | 14593 |  |  | 31525.4397 | 12631.0548
2016-04-08 | 41336 | 15003 | 4657 | 19660 |  |  | 33087.9437 | 17016.8257
2016-04-09 | 37324 | 17188 |  | 17188 |  |  | 29876.4857 | 14877.1719
2016-04-10 | 33623 | 19148 |  | 19148 |  |  | 26913.9717 | 16573.6611
2016-04-11 | 28585 | 20233 |  | 20233 |  |  | 22881.2384 | 17512.7891
2016-04-12 | 32709 | 22023 |  | 22023 |  |  | 26182.3484 | 19062.1339
2016-04-13 | 39029 | 10308 |  | 10308 |  |  | 31241.2753 | 8922.1485
2016-04-14 | 21009 | 17336 | 123 | 17459 |  |  | 16816.9298 | 15111.7375
2016-04-15 | 29404 | 14309 |  | 14309 |  |  | 23536.8177 | 12385.237
2016-04-16 | 29176 | 16874 |  | 16874 |  |  | 23354.3121 | 14605.3874
2016-04-17 | 26151 | 19389 |  | 19389 |  |  | 20932.9112 | 16782.2601
2016-04-18 | 26628 | 15085 | 1 | 15086 |  |  | 21314.7321 | 13057.7738
2016-04-19 | 31893 | 15780 | 18 | 15798 |  |  | 25529.1704 | 13674.0494
2016-04-20 | 33311 | 12915 | 1309 | 14224 |  |  | 26664.2272 | 12311.6647
2016-04-21 | 32348 | 20719 |  | 20719 |  |  | 25893.3812 | 17933.4492
2016-04-22 | 31993 | 21046 |  | 21046 |  |  | 25609.2168 | 18216.4859
2016-04-23 | 25819 | 21451 |  | 21451 |  |  | 20667.1574 | 18567.036
2016-04-24 | 24122 | 23606 | 4 | 23610 |  |  | 19308.7715 | 20435.7708
2016-04-25 | 27687 | 19567 |  | 19567 |  |  | 22162.4225 | 16936.329
2016-04-26 | 32410 | 23507 | 3 | 23510 |  |  | 25943.0099 | 20349.2152
2016-04-27 | 33171 | 24256 |  | 24256 |  |  | 26552.1623 | 20994.9198
2016-04-28 | 36883 | 20095 | 1 | 20096 |  |  | 29523.4814 | 17394.208
2016-04-29 | 38496 | 22526 |  | 22526 |  |  | 30814.6285 | 19497.5084
2016-04-30 | 32941 | 21923 |  | 21923 | 477153 | 5266815 | 26368.0558 | 18975.5783
2016-05-01 | 23045 | 22740 |  | 22740 |  |  | 18446.6727 | 19682.7373
2016-05-02 | 29007 | 19733 |  | 19733 |  |  | 23219.0339 | 17080.0112
2016-05-03 | 32742 | 22486 |  | 22486 |  |  | 26208.7636 | 19462.8862
2016-05-04 | 28634 | 21653 | 1 | 21654 |  |  | 22920.4611 | 18742.7438
2016-05-05 | 24030 | 23347 | 2 | 23349 |  |  | 19235.1289 | 20209.8608
2016-05-06 | 27733 | 23209 |  | 23209 |  |  | 22199.2438 | 20088.683
2016-05-07 | 22383 | 18818 |  | 18818 |  |  | 17916.7661 | 16288.0277
2016-05-08 | 25270 | 15870 |  | 15870 |  |  | 20227.7032 | 13736.3694
2016-05-09 | 29452 | 22085 |  | 22085 |  |  | 23575.24 | 19115.7983
2016-05-10 | 35088 | 18722 | 1 | 18723 |  |  | 28086.6501 | 16205.7999
2016-05-11 | 34308 | 21937 |  | 21937 |  |  | 27462.2889 | 18987.6961
2016-05-12 | 35682 | 25599 |  | 25599 |  |  | 28562.1252 | 22157.3612
2016-05-13 | 34377 | 16467 |  | 16467 |  |  | 27517.5208 | 14253.1062
2016-05-14 | 39698 | 15039 | 1 | 15040 |  |  | 31776.7851 | 13017.9582
2016-05-15 | 25819 | 19037 |  | 19037 |  |  | 20667.1574 | 16477.5844
2016-05-16 | 26399 | 21243 |  | 21243 |  |  | 21131.426 | 18387.0004
2016-05-17 | 27237 | 16726 | 2 | 16728 |  |  | 21802.2141 | 14479.0163
2016-05-18 | 38413 | 17994 | 1 | 17995 |  |  | 30748.19 | 15575.6754
2016-05-19 | 31972 | 16291 |  | 16291 |  |  | 25592.407 | 14100.7684
2016-05-20 | 27815 | 18185 |  | 18185 |  |  | 22264.8818 | 15740.131
2016-05-21 | 23606 | 19087 |  | 19087 |  |  | 18895.7325 | 16520.8622
2016-05-22 | 25376 | 20803 | 2 | 20805 |  |  | 20312.5523 | 18007.887
2016-05-23 | 28486 | 26995 |  | 26995 |  |  | 22801.9926 | 23365.677
2016-05-24 | 27407 | 17573 | 1 | 17574 |  |  | 21938.2929 | 15211.2764
2016-05-25 | 29056 | 16859 | 1 | 16860 |  |  | 23258.2566 | 14593.2696
2016-05-26 | 32366 | 18071 |  | 18071 |  |  | 25907.7895 | 15641.4576
2016-05-27 | 28046 | 20964 | 2 | 20966 |  |  | 22449.7888 | 18147.2415
2016-05-28 | 25608 | 19912 | 12 | 19924 |  |  | 20498.2597 | 17245.3324
2016-05-29 | 26836 | 21679 |  | 21679 |  |  | 21481.2284 | 18764.3827
2016-05-30 | 25050 | 13727 | 2 | 13729 |  |  | 20051.6013 | 11883.2146
2016-05-31 | 30334 | 16452 | 2 | 16454 | 404135 | 4460842 | 24281.2484 | 14241.854
2016-06-01 | 31988 | 12564 | 2 | 12566 |  |  | 25605.2144 | 10876.5733
2016-06-02 | 27912 | 8590 | 9 | 8599 |  |  | 22342.5267 | 7442.9137
2016-06-03 | 28291 | 15126 | 10 | 15136 |  |  | 22645.9023 | 13101.0515
2016-06-04 | 25341 | 10395 | 3 | 10398 |  |  | 20284.536 | 9000.0485
2016-06-05 | 24098 | 7505 | 8 | 7513 |  |  | 19289.5604 | 6502.9202
2016-06-06 | 30013 | 14411 | 1 | 14412 |  |  | 24024.2998 | 12474.3892
2016-06-07 | 31417 | 15458 | 3 | 15461 |  |  | 25148.15 | 13382.3572
2016-06-08 | 33310 | 15123 | 4 | 15127 |  |  | 26663.4267 | 13093.2615
2016-06-09 | 26199 | 17945 | 2 | 17947 |  |  | 20971.3334 | 15534.1287
2016-06-10 | 24671 | 16550 | 3 | 16553 |  |  | 19748.2258 | 14327.544
2016-06-11 | 26576 | 5652 | 1 | 5653 |  |  | 21273.108 | 4892.9865
2016-06-12 | 20097 | 25268 | 2 | 25270 |  |  | 16086.9074 | 21872.5933
2016-06-13 | 25083 | 21759 | 1 | 21760 |  |  | 20078.0166 | 18834.4927
2016-06-14 | 26904 | 11754 | 963 | 12717 |  |  | 21535.6599 | 11007.2722
2016-06-15 | 34279 | 12394 | 6 | 12400 |  |  | 27439.0755 | 10732.8911
2016-06-16 | 34804 | 9855 | 3 | 9858 |  |  | 27859.3186 | 8532.6484
2016-06-17 | 27412 | 15267 | 4 | 15271 |  |  | 21942.2952 | 13217.9016
2016-06-18 | 24176 | 5185 | 2 | 5187 |  |  | 19351.9965 | 4489.6376
2016-06-19 | 29503 | 4743 | 1 | 4744 |  |  | 23616.0636 | 4106.1964
2016-06-20 | 28346 | 17738 | 1 | 17739 |  |  | 22689.9277 | 15354.0931
2016-06-21 | 31251 | 14226 | 7 | 14233 |  |  | 25015.2731 | 12319.4547
2016-06-22 | 32338 | 22096 | 7 | 22103 |  |  | 25885.3765 | 19131.3783
2016-06-23 | 37757 | 17036 | 3 | 17039 |  |  | 30223.0862 | 14748.2041
2016-06-24 | 31382 | 15755 | 227 | 15982 |  |  | 25120.1338 | 13833.3117
2016-06-25 | 25986 | 26632 | 9 | 26641 |  |  | 20800.8348 | 23059.2702
2016-06-26 | 21437 | 21155 | 23 | 21178 |  |  | 17159.528 | 18330.7393
2016-06-27 | 29793 | 20913 | 4 | 20917 |  |  | 23848.1979 | 18104.8292
2016-06-28 | 32209 | 23484 | 4 | 23488 |  |  | 25782.1168 | 20330.173
2016-06-29 | 32089 | 18212 | 3 | 18215 |  |  | 25686.0612 | 15766.0976
2016-06-30 | 31728 | 14436 | 4 | 14440 | 417980 | 4613663 | 25397.094 | 12498.6248
2016-07-01 | 35003 | 15852 | 1 | 15853 |  |  | 28018.6108 | 13721.655
2016-07-02 | 33783 | 23074 | 8 | 23082 |  |  | 27042.0458 | 19978.7574
2016-07-03 | 21643 | 22413 | 4 | 22417 |  |  | 17324.4234 | 19403.1628
2016-07-04 | 16069 | 14980 |  | 14980 |  |  | 12862.642 | 12966.0248
2016-07-05 | 21131 | 15265 | 380 | 15645 |  |  | 16914.5863 | 13541.6194
2016-07-06 | 26201 | 18902 | 17 | 18919 |  |  | 20972.9343 | 16375.4489
2016-07-07 | 28275 | 18156 | 22 | 18178 |  |  | 22633.0949 | 15734.0721
2016-07-08 | 26722 | 16384 | 11 | 16395 |  |  | 21389.9756 | 14190.7862
2016-07-09 | 24561 | 14487 | 42 | 14529 |  |  | 19660.1748 | 12575.6592
2016-07-10 | 25494 | 18044 | 20 | 18064 |  |  | 20407.0069 | 15635.3987
2016-07-11 | 26374 | 13548 | 28 | 13576 |  |  | 21111.4145 | 11750.7846
2016-07-12 | 31830 | 20313 |  | 20313 |  |  | 25478.7413 | 17582.0336
2016-07-13 | 30666 | 18416 |  | 18416 |  |  | 24547.0022 | 15940.0743
2016-07-14 | 32030 | 22756 | 3 | 22759 |  |  | 25638.8339 | 19699.1829
2016-07-15 | 29786 | 12468 |  | 12468 |  |  | 23842.5946 | 10791.7489
2016-07-16 | 28673 | 16966 | 1576 | 18542 |  |  | 22951.6792 | 16049.1344
2016-07-17 | 20063 | 17281 | 38 | 17319 |  |  | 16059.6917 | 14990.5597
2016-07-18 | 22986 | 14693 | 9 | 14702 |  |  | 18399.4454 | 12725.4004
2016-07-19 | 26765 | 18109 | 7 | 18116 |  |  | 21424.3955 | 15680.4076
2016-07-20 | 31124 | 14818 | 17 | 14835 |  |  | 24913.6143 | 12840.5193
2016-07-21 | 36751 | 9759 | 563 | 10322 |  |  | 29417.8203 | 8934.2663
2016-07-22 | 31216 | 6470 | 13 | 6483 |  |  | 24987.2569 | 5611.3978
2016-07-23 | 27224 | 14064 | 31 | 14095 |  |  | 21791.8081 | 12200.008
2016-07-24 | 20372 | 14640 | 23 | 14663 |  |  | 16307.0348 | 12691.6437
2016-07-25 | 27027 | 13477 | 22 | 13499 |  |  | 21634.1169 | 11684.1368
2016-07-26 | 27810 | 16879 | 1 | 16880 |  |  | 22260.8795 | 14610.5807
2016-07-27 | 28741 | 14374 | 3 | 14377 |  |  | 23006.1107 | 12444.0947
2016-07-28 | 25872 | 13072 | 4 | 13076 |  |  | 20709.582 | 11318.0067
2016-07-29 | 27969 | 16608 | 10 | 16618 |  |  | 22388.1531 | 14383.8051
2016-07-30 | 25144 | 14070 | 29 | 14099 |  |  | 20126.8448 | 12203.4702
2016-07-31 | 27547 | 8861 | 16 | 8877 | 397691 | 4389713 | 22050.3577 | 7683.5382
2016-08-01 | 26293 | 8665 | 9 | 8674 |  |  | 21046.5769 | 7507.8304
2016-08-02 | 24909 | 10436 | 18 | 10454 |  |  | 19938.736 | 9048.5196
2016-08-03 | 28318 | 12893 | 10 | 12903 |  |  | 22667.5148 | 11168.2656
2016-08-04 | 30024 | 12521 | 31 | 12552 |  |  | 24033.1049 | 10864.4555
2016-08-05 | 22939 | 15792 | 3 | 15795 |  |  | 18361.8236 | 13671.4528
2016-08-06 | 17432 | 21860 | 22 | 21882 |  |  | 13953.6732 | 18940.0905
2016-08-07 | 24211 | 17209 | 7 | 17216 |  |  | 19380.0127 | 14901.4075
2016-08-08 | 24382 | 10894 | 1 | 10895 |  |  | 19516.8919 | 9430.2297
2016-08-09 | 29118 | 5135 | 3 | 5138 |  |  | 23307.8853 | 4447.2253
2016-08-10 | 29627 | 9871 | 11 | 9882 |  |  | 23715.321 | 8553.4217
2016-08-11 | 28577 | 19343 | 1 | 19344 |  |  | 22874.8347 | 16743.3101
2016-08-12 | 29733 | 16163 | 19 | 16182 |  |  | 23800.1701 | 14006.4228
2016-08-13 | 26571 | 17270 | 41 | 17311 |  |  | 21269.1057 | 14983.6353
2016-08-14 | 31679 | 14343 | 7 | 14350 |  |  | 25357.8713 | 12420.7247
2016-08-15 | 30410 | 7736 | 12 | 7748 |  |  | 24342.0836 | 6706.3258
2016-08-16 | 29968 | 17387 | 5 | 17392 |  |  | 23988.2789 | 15053.7453
2016-08-17 | 34257 | 8378 | 1 | 8379 |  |  | 27421.4653 | 7252.4915
2016-08-18 | 33645 | 1601 | 7 | 1608 |  |  | 26931.5818 | 1391.8136
2016-08-19 | 30126 | 7704 | 507 | 8211 |  |  | 24114.7521 | 7107.0781
2016-08-20 | 27465 | 16719 | 7 | 16726 |  |  | 21984.7197 | 14477.2852
2016-08-21 | 21196 | 20794 | 21 | 20815 |  |  | 16966.6164 | 18016.5425
2016-08-22 | 27987 | 10142 | 10 | 10152 |  |  | 22402.5615 | 8787.1218
2016-08-23 | 32627 | 11583 | 13 | 11596 |  |  | 26116.7104 | 10036.9843
2016-08-24 | 30694 | 13581 | 14 | 13595 |  |  | 24569.4152 | 11767.2302
2016-08-25 | 33784 | 13269 | 4 | 13273 |  |  | 27042.8462 | 11488.5212
2016-08-26 | 30047 | 16486 | 8 | 16494 |  |  | 24051.5155 | 14276.4762
2016-08-27 | 28374 | 12060 | 22 | 12082 |  |  | 22712.3407 | 10457.6443
2016-08-28 | 23208 | 10155 | 726 | 10881 |  |  | 18577.1482 | 9418.1119
2016-08-29 | 50518 | 4811 | 22794 | 27605 |  |  | 40437.7961 | 23893.6659
2016-08-30 | 33838 | 3845 | 15072 | 18917 |  |  | 27086.0712 | 16373.7178
2016-08-31 | 24616 | 4718 | 6214 | 10932 | 383253 | 4230347 | 19704.2003 | 9462.2552
2016-09-01 | 30241 | 14436 | 211 | 14647 |  |  | 24206.8054 | 12677.7948
2016-09-02 | 29451 | 13214 | 15 | 13229 |  |  | 23574.4395 | 11450.4368
2016-09-03 | 29982 | 14963 | 41 | 15004 |  |  | 23999.4854 | 12986.7982
2016-09-04 | 21154 | 16509 | 15 | 16524 |  |  | 16932.9969 | 14302.4429
2016-09-05 | 27880 | 12172 | 30 | 12202 |  |  | 22316.9119 | 10561.511
2016-09-06 | 28175 | 10344 | 14 | 10358 |  |  | 22553.0485 | 8965.4263
2016-09-07 | 28867 | 14605 | 2 | 14607 |  |  | 23106.969 | 12643.1726
2016-09-08 | 30444 | 13180 | 16 | 13196 |  |  | 24369.2994 | 11421.8734
2016-09-09 | 29657 | 7948 | 29 | 7977 |  |  | 23739.3349 | 6904.5381
2016-09-10 | 25558 | 8543 | 12 | 8555 |  |  | 20458.2365 | 7404.8293
2016-09-11 | 21969 | 19196 | 17 | 19213 |  |  | 17585.3744 | 16629.9223
2016-09-12 | 27153 | 7582 | 7 | 7589 |  |  | 21734.9752 | 6568.7024
2016-09-13 | 27233 | 8216 | 10 | 8226 |  |  | 21799.0123 | 7120.0614
2016-09-14 | 29726 | 12354 | 5 | 12359 |  |  | 23794.5669 | 10697.4033
2016-09-15 | 30369 | 3250 | 7 | 3257 |  |  | 24309.2646 | 2819.115
2016-09-16 | 33186 | 3472 | 25 | 3497 |  |  | 26564.1693 | 3026.8484
2016-09-17 | 31057 | 6985 | 25 | 7010 |  |  | 24859.9833 | 6067.5457
2016-09-18 | 26886 | 12949 | 12 | 12961 |  |  | 21521.2516 | 11218.4678
2016-09-19 | 28745 | 13631 | 12 | 13643 |  |  | 23009.3125 | 11808.7768
2016-09-20 | 30484 | 10463 | 4 | 10467 |  |  | 24401.3179 | 9059.7718
2016-09-21 | 33176 | 12187 | 1 | 12188 |  |  | 26556.1646 | 10549.3932
2016-09-22 | 30392 | 9155 | 5 | 9160 |  |  | 24327.6753 | 7928.4905
2016-09-23 | 31200 | 11450 | 10 | 11460 |  |  | 24974.4495 | 9919.2687
2016-09-24 | 21423 | 16052 | 27 | 16079 |  |  | 17148.3215 | 13917.2706
2016-09-25 | 21651 | 17757 | 16 | 17773 |  |  | 17330.8271 | 15383.522
2016-09-26 | 29334 | 14097 | 11 | 14108 |  |  | 23480.7853 | 12211.2602
2016-09-27 | 31792 | 8196 |  | 8196 |  |  | 25448.3237 | 7094.0948
2016-09-28 | 32159 | 8062 |  | 8062 |  |  | 25742.0936 | 6978.1103
2016-09-29 | 32279 | 12056 | 11 | 12067 |  |  | 25838.1492 | 10444.661
2016-09-30 | 29364 | 6952 | 7 | 6959 | 416032 | 4592161 | 23504.7992 | 6023.4023
2016-10-01 | 26438 | 12545 | 17 | 12562 |  |  | 21162.6441 | 10873.1111
2016-10-02 | 24398 | 19697 | 13 | 19710 |  |  | 19529.6993 | 17060.1035
2016-10-03 | 25969 | 14011 | 2 | 14013 |  |  | 20787.2269 | 12129.0325
2016-10-04 | 32685 | 9735 | 118 | 9853 |  |  | 26163.1372 | 8528.3206
2016-10-05 | 34974 | 19673 | 9 | 19682 |  |  | 27995.3973 | 17035.8679
2016-10-06 | 34902 | 17580 | 1 | 17581 |  |  | 27937.764 | 15217.3353
2016-10-07 | 37076 | 15435 | 3 | 15438 |  |  | 29677.9708 | 13362.4494
2016-10-08 | 28240 | 9034 | 14 | 9048 |  |  | 22605.0786 | 7831.5483
2016-10-09 | 29407 | 15888 | 6 | 15894 |  |  | 23539.2191 | 13757.1428
2016-10-10 | 33178 | 13554 | 1 | 13555 |  |  | 26557.7656 | 11732.6079
2016-10-11 | 29278 | 8729 | 7 | 8736 |  |  | 23435.9594 | 7561.4949
2016-10-12 | 31436 | 16607 | 6345 | 22952 |  |  | 25163.3588 | 19866.2351
2016-10-13 | 28740 | 27912 | 8 | 27920 |  |  | 23005.3102 | 24166.316
2016-10-14 | 29223 | 26344 | 15 | 26359 |  |  | 23391.9339 | 22815.1835
2016-10-15 | 27893 | 17747 | 6 | 17753 |  |  | 22327.3179 | 15366.2109
2016-10-16 | 22147 | 23701 |  | 23701 |  |  | 17727.8568 | 20514.5364
2016-10-17 | 29808 | 25185 | 1 | 25186 |  |  | 23860.2048 | 21799.8866
2016-10-18 | 28742 | 19340 | 6 | 19346 |  |  | 23006.9111 | 16745.0412
2016-10-19 | 31398 | 23102 | 8 | 23110 |  |  | 25132.9412 | 20002.9929
2016-10-20 | 33552 | 24759 | 21 | 24780 |  |  | 26857.1388 | 21448.471
2016-10-21 | 33153 | 25197 | 11 | 25208 |  |  | 26537.754 | 21818.9289
2016-10-22 | 28499 | 28545 | 9 | 28554 |  |  | 22812.3986 | 24715.0783
2016-10-23 | 21397 | 28249 | 8 | 28257 |  |  | 17127.5095 | 24458.0083
2016-10-24 | 29748 | 21680 | 2 | 21682 |  |  | 23812.177 | 18766.9794
2016-10-25 | 30649 | 22663 | 2 | 22665 |  |  | 24533.3943 | 19617.8206
2016-10-26 | 28947 | 24091 |  | 24091 |  |  | 23171.0061 | 20852.1031
2016-10-27 | 29271 | 25149 |  | 25149 |  |  | 23430.3561 | 21767.8611
2016-10-28 | 35552 | 27126 | 1 | 27127 |  |  | 28458.065 | 23479.9303
2016-10-29 | 29962 | 28607 | 3 | 28610 |  |  | 23983.4761 | 24763.5495
2016-10-30 | 19900 | 28301 |  | 28301 |  |  | 15929.2162 | 24496.0927
2016-10-31 | 27202 | 24230 | 4 | 24234 | 423080 | 4669957 | 21774.1979 | 20975.8776
2016-11-01 | 28800 | 24720 | 9 | 24729 |  |  | 23053.338 | 21404.3277
2016-11-02 | 28226 | 24650 | 2 | 24652 |  |  | 22593.8722 | 21337.6799
2016-11-03 | 26785 | 27939 | 8 | 27947 |  |  | 21440.4048 | 24189.686
2016-11-04 | 26144 | 27418 | 10 | 27428 |  |  | 20927.3079 | 23740.4626
2016-11-05 | 22965 | 27821 | 6 | 27827 |  |  | 18382.6357 | 24085.8193
2016-11-06 | 20055 | 21642 | 8 | 21650 |  |  | 16053.288 | 18739.2816
2016-11-07 | 25648 | 21623 | 9 | 21632 |  |  | 20530.2782 | 18723.7016
2016-11-08 | 32507 | 25348 | 28 | 25376 |  |  | 26020.6548 | 21964.3422
2016-11-09 | 35749 | 28559 |  | 28559 |  |  | 28615.7563 | 24719.4061
2016-11-10 | 35491 | 28347 | 3 | 28350 |  |  | 28409.2368 | 24538.505
2016-11-11 | 29645 | 26536 | 6 | 26542 |  |  | 23729.7293 | 22973.5802
2016-11-12 | 25962 | 24533 | 1 | 24534 |  |  | 20781.6237 | 21235.5443
2016-11-13 | 26462 | 28023 | 1 | 28024 |  |  | 21181.8552 | 24256.3338
2016-11-14 | 30981 | 26255 | 1 | 26256 |  |  | 24799.1481 | 22726.0313
2016-11-15 | 31304 | 25693 | 4 | 25697 |  |  | 25057.6977 | 22242.1856
2016-11-16 | 36630 | 26152 | 5 | 26157 |  |  | 29320.9643 | 22640.3412
2016-11-17 | 35331 | 28258 | 4 | 28262 |  |  | 28281.1627 | 24462.3361
2016-11-18 | 38393 | 28056 | 1 | 28057 |  |  | 30732.1808 | 24284.8971
2016-11-19 | 23258 | 23140 | 4 | 23144 |  |  | 18617.1714 | 20032.4218
2016-11-20 | 21238 | 17798 | 4 | 17802 |  |  | 17000.2358 | 15408.6231
2016-11-21 | 25669 | 17852 | 6 | 17858 |  |  | 20547.088 | 15457.0942
2016-11-22 | 39838 | 26752 | 15 | 26767 |  |  | 31888.85 | 23168.3302
2016-11-23 | 38684 | 26771 | 10 | 26781 |  |  | 30965.1155 | 23180.448
2016-11-24 | 35236 | 25588 | 15 | 25603 |  |  | 28205.1187 | 22160.8234
2016-11-25 | 32104 | 28371 | 6 | 28377 |  |  | 25698.0682 | 24561.875
2016-11-26 | 23608 | 23371 | 8 | 23379 |  |  | 18897.3335 | 20235.8274
2016-11-27 | 32121 | 21359 | 14 | 21373 |  |  | 25711.676 | 18499.5226
2016-11-28 | 30266 | 27979 | 9 | 27988 |  |  | 24226.8169 | 24225.1738
2016-11-29 | 32227 | 23492 | 340 | 23832 |  |  | 25796.5251 | 20627.9242
2016-11-30 | 38733 | 25718 | 0 | 25718 | 397017 | 4382274 | 31004.3382 | 22260.3623
2016-12-01 | 35961 | 28635 | 18 | 28653 |  |  | 28785.4544 | 24800.7684
2016-12-02 | 38043 | 29102 | 5 | 29107 |  |  | 30452.0187 | 25193.7307
2016-12-03 | 29289 | 26833 | 7 | 26840 |  |  | 23444.7645 | 23231.5158
2016-12-04 | 22746 | 17571 | 323 | 17894 |  |  | 18207.3342 | 15488.2542
2016-12-05 | 28558 | 24749 | 0 | 24749 |  |  | 22859.6259 | 21421.6388
2016-12-06 | 34014 | 24897 | 660 | 25557 |  |  | 27226.9527 | 22121.0078
2016-12-07 | 24790 | 7810 | 2860 | 10670 |  |  | 19843.4809 | 9235.4796
2016-12-08 | 27362 | 6870 | 1158 | 8028 |  |  | 21902.272 | 6948.6814
2016-12-09 | 33289 | 21312 | 0 | 21312 |  |  | 26646.617 | 18446.7237
2016-12-10 | 26815 | 17242 | 3 | 17245 |  |  | 21464.4187 | 14926.5086
2016-12-11 | 20853 | 14039 | 0 | 14039 |  |  | 16692.0575 | 12151.5369
2016-12-12 | 25320 | 11509 | 950 | 12459 |  |  | 20267.7263 | 10783.9588
2016-12-13 | 36225 | 22263 | 621 | 22884 |  |  | 28996.7767 | 19807.3773
2016-12-14 | 34490 | 27169 | 0 | 27169 |  |  | 27607.9732 | 23516.2836
2016-12-15 | 36632 | 28065 | 0 | 28065 |  |  | 29322.5652 | 24291.8216
2016-12-16 | 33147 | 28579 | 1 | 28580 |  |  | 26532.9512 | 24737.5828
2016-12-17 | 30672 | 22320 | 0 | 22320 |  |  | 24551.805 | 19319.2039
2016-12-18 | 32468 | 15516 | 1 | 15517 |  |  | 25989.4367 | 13430.8283
2016-12-19 | 37804 | 22780 | 0 | 22780 |  |  | 30260.708 | 19717.3595
2016-12-20 | 40218 | 28042 | 0 | 28042 |  |  | 32193.026 | 24271.9138
2016-12-21 | 35696 | 28702 | 1 | 28703 |  |  | 28573.3317 | 24844.0461
2016-12-22 | 32221 | 28696 | 0 | 28696 |  |  | 25791.7223 | 24837.9872
2016-12-23 | 34813 | 28307 | 0 | 28307 |  |  | 27866.5228 | 24501.2861
2016-12-24 | 27625 | 20002 | 4 | 20006 |  |  | 22112.7938 | 17316.3079
2016-12-25 | 33014 | 24137 | 2 | 24139 |  |  | 26426.4896 | 20893.6498
2016-12-26 | 30303 | 17157 | 1 | 17158 |  |  | 24256.4341 | 14851.2052
2016-12-27 | 28588 | 20345 | 3 | 20348 |  |  | 22883.6398 | 17612.328
2016-12-28 | 34145 | 15304 | 1 | 15305 |  |  | 27331.8134 | 13247.3305
2016-12-29 | 31366 | 12246 | 1 | 12247 |  |  | 25107.3264 | 10600.461
2016-12-30 | 32779 | 13083 | 0 | 13083 |  |  | 26238.3808 | 11324.0656
2016-12-31 | 30660 | 10000 | 1 | 10001 | 409831 | 4523715 | 24542.1994 | 8656.4229

## Monat
Jahresbilanz Gas 2016
Legende: | Messung | Summe | Berechnung | Vorgabe | Grundlage | Wert extern
2016-01-01 | 1 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-02-01 | 2 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-03-01 | 3 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-04-01 | 4 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-05-01 | 5 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-06-01 | 6 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-07-01 | 7 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-08-01 | 8 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-09-01 | 9 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-10-01 | 10 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-11-01 | 11 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-12-01 | 12 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%

## Grafik Produktion-Konsum
Jahresbilanz Gas 2016
1. Quartal 2016
2. Quartal 2016
3. Quartal 2016
4. Quartal 2016

## Grafik Rohgas auf BGAA
Jahresbilanz Gas 2016
Rohgas auf BGAA (Bm³) pro Monat
Tagesganglinie Rohgas auf BGAA (Bm³)