## Grundlagen
Normbedingungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normtemperatur | TN | [K] | 273.15
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
P abs. x T Norm [K] 273.15
Nm3 = Bm3 x
P Norm [bar] 1.01325 x T Betrieb
Betriebsbedingungen arabern (Barometerformel)
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
Meereshöhe von arabern | z | [m] | 497.808 | Variable | Fixpunkt 998946
Luftdruck, pL = pN·e-(z/8432m) | pL | [bar] | 0.95516
| pL | [mbar] | 955.1614 | Resultat
Überdruck im Faulraum | PFR | [bar] | 0.03181 | Variable
Absoluter Druck Faulraum, p1 = PL + pFR | p1 | [bar] | 0.98697
Temperatur bei Messung Volumenstrom, TM | TM | [°C] | 37.08 | Variable
Temperatur bei Messung, T1 = TN + TM | T1 | [K] | 310.23
Anteil Wasser | w | [Vol %] | 6.2% | Parameter
Faktor = (p1·TN)/(pN·T1)·(1-w) | f | [1] | 0.80447 | Annahme für Berechnung
Energiegehalte und Umrechnungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Energiegehalt von Biogas |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | Analysen SVGW 2013
Energiegehalt von Biomethan eingespeist |  | [kWh/Nm³] | 11.038
Masse von Biomethan eingespeist |  | [kg/Nm³] | 0.739
Faktor von Zähler Bezug Erdgas |  | [kWh/Nm³] | 18.568
Bedingungen arabern Monatsbilanz
Beschreibung | Abk. | Einheit | Produktion | Aufbereitung | Fackel | Gesamt
Betriebsdruck |  | [bar] | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98
Betriebstemperatur |  | [K] | 298 | 295 | 298 | 295
Wassergehalt |  | [%] | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6%
Energie spez. |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58
Verwendung der Farben
Variable: die Werte in diesen Zellen sind zu erfassen.
Parameter: Diese Angaben können angepasst werden.
Resultate: (oder Zwischenresultate) werden an andern Stellen verwendet.

## Jahresbilanz
Jahresbilanz Gas 2017
| Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Bezug Rohgas gesamt [Bm³] | Einspeisung Messung [Nm³] | Einspeisung Messung [kWh] | Produktion trocken [Nm³] | Konsum trocken [Nm³]
| Produktion Rohgas gemessen |  |  |  | Abgabe Biomethan an ewb
| Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monat | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Zähler m³ | kWh
2017-01-01 | 968067 |  | 2214 |  | 448829 | 4243173
2017-02-01 | 918540 |  | 1647 |  | 403449 | 4453270
2017-03-01 | 904544 |  | 90 |  | 423859 | 4678556
2017-04-01 | 855037 |  | 10916 |  | 382196 | 4218679
2017-05-01 | 918502 |  | 95 |  | 417427 | 4607559
2017-06-01 | 873165 |  | 21684 |  | 396252 | 4387671
2017-07-01 | 874851 |  | 6 |  | 408052 | 4534642
2017-08-01 | 848165 |  | 4297 |  | 390292 | 4395486
2017-09-01 | 849411 |  | 437 |  | 393344 | 4359833
2017-10-01 | 905732 |  | 725 |  | 405952 | 4503040
2017-11-01 | 881634 |  | 10479 |  | 387262 | 4289819
2017-12-01 | 1037492 |  | 3708 |  | 397518 | 4404891
Berechnungen
Summe Bm³ | 10835140 | 0 | 56298
Betriebsdruck bar | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98
Betriebstemperatur K | 298 | 295 | 298 | 295
Summe Nm³ | 9605698.0617 | 0 | 49909.9771 |  | 4854432
Energiegehalt kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.038
Wassergehalt % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Summe Energie kWh | 59286752.6647 | 0 | 323153.127 |  | 53583220.416 | 53076619
Energie relativ % | 110.6% | 0% | 0.6088% |  | 101% | 100%
Legende: | Messung | Summe | Berechnung | Grundlage | Angabe extern | Vorgabe

## Jahr
| Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Bezug Rohgas gesamt [Bm³] | Einspeisung Messung [Nm³] | Einspeisung Messung [kWh] | Produktion trocken [Nm³] | Konsum trocken [Nm³]
2017-01-01 | 43026 | 7356 | 8 | 7364 | 9573 |  | 35779.0014 | 6489.2952
2017-01-02 | 26084 | 8871 | 9 | 8880 | 8976 |  | 21690.5934 | 7825.2229
2017-01-03 | 33735 |  | 0 | 0 |  |  | 28052.9125 | 0
2017-01-04 | 40488 | 3493 | 2 | 3495 | 12374 |  | 33668.4844 | 3079.8597
2017-01-05 | 34519 | 5214 | 1207 | 6421 | 11336 |  | 28704.861 | 5658.3059
2017-01-06 | 26029 | 1786 | 514 | 2300 | 10896 |  | 21644.8572 | 2026.8032
2017-01-07 | 26753 | 7524 | 4 | 7528 | 11259 |  | 22246.9117 | 6633.8151
2017-01-08 | 27968 |  | 2 | 2 |  |  | 23257.2656 | 1.7624
2017-01-09 | 31048 |  | 0 | 0 |  |  | 25818.492 | 0
2017-01-10 | 40244 |  | 0 | 0 |  |  | 33465.582 | 0
2017-01-11 | 36775 |  | 405 | 405 |  |  | 30580.8761 | 356.8936
2017-01-12 | 39360 |  | 0 | 0 |  |  | 32730.4768 | 0
2017-01-13 | 33176 |  | 0 | 0 |  |  | 27588.0665 | 0
2017-01-14 | 24309 |  | 1 | 1 |  |  | 20214.562 | 0.88122
2017-01-15 | 27968 |  | 0 | 0 |  |  | 23257.2656 | 0
2017-01-16 | 29345 |  | 1 | 1 |  |  | 24402.3334 | 0.88122
2017-01-17 | 38700 |  | 4 | 4 |  |  | 32181.6426 | 3.5249
2017-01-18 | 32959 |  | 2 | 2 |  |  | 27407.6165 | 1.7624
2017-01-19 | 34252 |  | 0 | 0 |  |  | 28482.8326 | 0
2017-01-20 | 31859 |  | 3 | 3 |  |  | 26492.8928 | 2.6437
2017-01-21 | 23162 |  | 1 | 1 |  |  | 19260.7547 | 0.88122
2017-01-22 | 27674 |  | 11 | 11 |  |  | 23012.7849 | 9.6934
2017-01-23 | 25170 |  | 10 | 10 |  |  | 20930.5412 | 8.8122
2017-01-24 | 24422 |  | 13 | 13 |  |  | 20308.5291 | 11.4558
2017-01-25 | 24939 |  | 4 | 4 |  |  | 20738.4492 | 3.5249
2017-01-26 | 37075 |  | 8 | 8 |  |  | 30830.3462 | 7.0498
2017-01-27 | 30156 |  | 1 | 1 |  |  | 25076.7342 | 0.88122
2017-01-28 | 26297 |  | 3 | 3 |  |  | 21867.7172 | 2.6437
2017-01-29 | 29284 |  | 0 | 0 |  |  | 24351.6078 | 0
2017-01-30 | 26389 |  | 1 | 1 |  |  | 21944.2214 | 0.88122
2017-01-31 | 34902 |  | 0 | 0 | 384415 | 4243173 | 29023.3512 | 0
2017-02-01 | 36523 |  | 0 | 0 |  |  | 30371.3213 | 0
2017-02-02 | 39013 |  | 0 | 0 |  |  | 32441.9231 | 0
2017-02-03 | 39608 |  | 0 | 0 |  |  | 32936.7054 | 0
2017-02-04 | 34572 |  | 0 | 0 |  |  | 28748.9341 | 0
2017-02-05 | 28078 |  | 0 | 0 |  |  | 23348.738 | 0
2017-02-06 | 34993 |  | 2 | 2 |  |  | 29099.0238 | 1.7624
2017-02-07 | 33788 |  | 0 | 0 |  |  | 28096.9855 | 0
2017-02-08 | 40956 |  | 1570 | 1570 |  |  | 34057.6577 | 1383.5135
2017-02-09 | 37277 |  | 9 | 9 |  |  | 30998.3228 | 7.931
2017-02-10 | 34007 |  | 1 | 1 |  |  | 28279.0987 | 0.88122
2017-02-11 | 28486 |  | 1 | 1 |  |  | 23688.0173 | 0.88122
2017-02-12 | 23353 |  | 3 | 3 |  |  | 19419.584 | 2.6437
2017-02-13 | 28774 |  | 0 | 0 |  |  | 23927.5086 | 0
2017-02-14 | 34985 |  | 3 | 3 |  |  | 29092.3712 | 2.6437
2017-02-15 | 36722 |  | 4 | 4 |  |  | 30536.8031 | 3.5249
2017-02-16 | 31735 |  | 6 | 6 |  |  | 26389.7785 | 5.2873
2017-02-17 | 28390 |  | 7 | 7 |  |  | 23608.1869 | 6.1685
2017-02-18 | 26680 |  | 7 | 7 |  |  | 22186.2074 | 6.1685
2017-02-19 | 23950 |  | 8 | 8 |  |  | 19916.0295 | 7.0498
2017-02-20 | 30434 |  | 2 | 2 |  |  | 25307.9098 | 1.7624
2017-02-21 | 37003 |  | 3 | 3 |  |  | 30770.4734 | 2.6437
2017-02-22 | 35476 |  | 2 | 2 |  |  | 29500.6706 | 1.7624
2017-02-23 | 36605 |  | 12 | 12 |  |  | 30439.5098 | 10.5746
2017-02-24 | 33350 |  | 2 | 2 |  |  | 27732.7592 | 1.7624
2017-02-25 | 25364 |  | 0 | 0 |  |  | 21091.8652 | 0
2017-02-26 | 25560 |  | 0 | 0 |  |  | 21254.8523 | 0
2017-02-27 | 35084 |  | 3 | 3 |  |  | 29174.6964 | 2.6437
2017-02-28 | 37774 |  | 2 | 2 | 403449 | 4453270 | 31411.6116 | 1.7624
2017-03-01 | 41823 |  | 2 | 2 |  |  | 34778.6263 | 1.7624
2017-03-02 | 35092 |  | 2 | 2 |  |  | 29181.3489 | 1.7624
2017-03-03 | 32643 |  | 0 | 0 |  |  | 27144.8413 | 0
2017-03-04 | 22902 |  | 11 | 11 |  |  | 19044.5473 | 9.6934
2017-03-05 | 21982 |  | 12 | 12 |  |  | 18279.5056 | 10.5746
2017-03-06 | 30541 |  | 6 | 6 |  |  | 25396.8875 | 5.2873
2017-03-07 | 31984 |  | 1 | 1 |  |  | 26596.8387 | 0.88122
2017-03-08 | 32975 |  | 1 | 1 |  |  | 27420.9216 | 0.88122
2017-03-09 | 34718 |  | 1 | 1 |  |  | 28870.3428 | 0.88122
2017-03-10 | 29398 |  | 1 | 1 |  |  | 24446.4064 | 0.88122
2017-03-11 | 24123 |  | 1 | 1 |  |  | 20059.8906 | 0.88122
2017-03-12 | 23833 |  | 4 | 4 |  |  | 19818.7361 | 3.5249
2017-03-13 | 28010 |  | 1 | 1 |  |  | 23292.1915 | 0.88122
2017-03-14 | 32130 |  | 3 | 3 |  |  | 26718.2475 | 2.6437
2017-03-15 | 28036 |  | 0 | 0 |  |  | 23313.8122 | 0
2017-03-16 | 31208 |  | 0 | 0 |  |  | 25951.5427 | 0
2017-03-17 | 33420 |  | 0 | 0 |  |  | 27790.9689 | 0
2017-03-18 | 23252 |  | 3 | 3 |  |  | 19335.5957 | 2.6437
2017-03-19 | 24987 |  | 7 | 7 |  |  | 20778.3644 | 6.1685
2017-03-20 | 27486 |  | 8 | 8 |  |  | 22856.4504 | 7.0498
2017-03-21 | 26481 |  | 5 | 5 |  |  | 22020.7255 | 4.4061
2017-03-22 | 29073 |  | 5 | 5 |  |  | 24176.1472 | 4.4061
2017-03-23 | 28708 |  | 2 | 2 |  |  | 23872.6252 | 1.7624
2017-03-24 | 27237 |  | 2 | 2 |  |  | 22649.3902 | 1.7624
2017-03-25 | 27788 |  | 3 | 3 |  |  | 23107.5836 | 2.6437
2017-03-26 | 30548 |  | 5 | 5 |  |  | 25402.7085 | 4.4061
2017-03-27 | 31140 |  | 0 | 0 |  |  | 25894.9961 | 0
2017-03-28 | 28218 |  | 0 | 0 |  |  | 23465.1574 | 0
2017-03-29 | 30869 |  | 0 | 0 |  |  | 25669.6415 | 0
2017-03-30 | 28090 |  | 1 | 1 |  |  | 23358.7168 | 0.88122
2017-03-31 | 25849 |  | 3 | 3 | 423859 | 4678556 | 21495.1752 | 2.6437
2017-04-01 | 25531 |  | 2 | 2 |  |  | 21230.7369 | 1.7624
2017-04-02 | 24598 |  | 1 | 1 |  |  | 20454.8849 | 0.88122
2017-04-03 | 28366 |  | 3 | 3 |  |  | 23588.2293 | 2.6437
2017-04-04 | 30677 |  | 1 | 1 |  |  | 25509.9806 | 0.88122
2017-04-05 | 27619 |  | 5633 | 5633 |  |  | 22967.0488 | 4963.9055
2017-04-06 | 29718 |  | 1 | 1 |  |  | 24712.5079 | 0.88122
2017-04-07 | 29742 |  | 5 | 5 |  |  | 24732.4655 | 4.4061
2017-04-08 | 25724 |  | 3 | 3 |  |  | 21391.2293 | 2.6437
2017-04-09 | 24383 |  | 2 | 2 |  |  | 20276.098 | 1.7624
2017-04-10 | 26734 |  | 0 | 0 |  |  | 22231.112 | 0
2017-04-11 | 28645 |  | 1 | 1 |  |  | 23820.2365 | 0.88122
2017-04-12 | 30961 |  | 0 | 0 |  |  | 25746.1457 | 0
2017-04-13 | 30419 |  | 0 | 0 |  |  | 25295.4363 | 0
2017-04-14 | 31122 |  | 2 | 2 |  |  | 25880.0279 | 1.7624
2017-04-15 | 30600 |  | 2 | 2 |  |  | 25445.95 | 1.7624
2017-04-16 | 27194 |  | 1 | 1 |  |  | 22613.6328 | 0.88122
2017-04-17 | 36645 |  | 1 | 1 |  |  | 30472.7724 | 0.88122
2017-04-18 | 27708 |  | 9 | 9 |  |  | 23041.0582 | 7.931
2017-04-19 | 26656 |  | 5210 | 5210 |  |  | 22166.2497 | 4591.1499
2017-04-20 | 29617 |  | 1 | 1 |  |  | 24628.5196 | 0.88122
2017-04-21 | 30932 |  | 3 | 3 |  |  | 25722.0302 | 2.6437
2017-04-22 | 25894 |  | 4 | 4 |  |  | 21532.5957 | 3.5249
2017-04-23 | 24829 |  | 0 | 0 |  |  | 20646.9769 | 0
2017-04-24 | 31200 |  | 0 | 0 |  |  | 25944.8902 | 0
2017-04-25 | 31884 |  | 6 | 6 |  |  | 26513.682 | 5.2873
2017-04-26 | 30177 |  | 1 | 1 |  |  | 25094.1971 | 0.88122
2017-04-27 | 30471 |  | 3 | 3 |  |  | 25338.6778 | 2.6437
2017-04-28 | 29454 |  | 5 | 5 |  |  | 24492.9742 | 4.4061
2017-04-29 | 24393 |  | 12 | 12 |  |  | 20284.4136 | 10.5746
2017-04-30 | 23144 |  | 4 | 4 | 382196 | 4218679 | 19245.7865 | 3.5249
2017-05-01 | 31789 |  | 2 | 2 |  |  | 26434.6831 | 1.7624
2017-05-02 | 30532 |  | 7 | 7 |  |  | 25389.4034 | 6.1685
2017-05-03 | 30927 |  | 4 | 4 |  |  | 25717.8724 | 3.5249
2017-05-04 | 34439 |  | 7 | 7 |  |  | 28638.3357 | 6.1685
2017-05-05 | 29875 |  | 5 | 5 |  |  | 24843.0639 | 4.4061
2017-05-06 | 27807 |  | 3 | 3 |  |  | 23123.3834 | 2.6437
2017-05-07 | 23547 |  | 15 | 15 |  |  | 19580.908 | 13.2183
2017-05-08 | 26955 |  | 11 | 11 |  |  | 22414.8883 | 9.6934
2017-05-09 | 27458 |  | 0 | 0 |  |  | 22833.1665 | 0
2017-05-10 | 33054 |  | 0 | 0 |  |  | 27486.6154 | 0
2017-05-11 | 29211 |  | 0 | 0 |  |  | 24290.9034 | 0
2017-05-12 | 31228 |  | 0 | 0 |  |  | 25968.174 | 0
2017-05-13 | 30270 |  | 0 | 0 |  |  | 25171.5329 | 0
2017-05-14 | 26623 |  | 0 | 0 |  |  | 22138.808 | 0
2017-05-15 | 26998 |  | 0 | 0 |  |  | 22450.6457 | 0
2017-05-16 | 30309 |  | 0 | 0 |  |  | 25203.964 | 0
2017-05-17 | 31424 |  | 1 | 1 |  |  | 26131.1612 | 0.88122
2017-05-18 | 30655 |  | 0 | 0 |  |  | 25491.6862 | 0
2017-05-19 | 32732 |  | 2 | 2 |  |  | 27218.8508 | 1.7624
2017-05-20 | 30592 |  | 0 | 0 |  |  | 25439.2974 | 0
2017-05-21 | 24615 |  | 0 | 0 |  |  | 20469.0215 | 0
2017-05-22 | 31168 |  | 0 | 0 |  |  | 25918.28 | 0
2017-05-23 | 31889 |  | 3 | 3 |  |  | 26517.8398 | 2.6437
2017-05-24 | 30633 |  | 3 | 3 |  |  | 25473.3917 | 2.6437
2017-05-25 | 30475 |  | 8 | 8 |  |  | 25342.0041 | 7.0498
2017-05-26 | 29940 |  | 16 | 16 |  |  | 24897.1158 | 14.0995
2017-05-27 | 30387 |  | 1 | 1 |  |  | 25268.8262 | 0.88122
2017-05-28 | 28652 |  | 2 | 2 |  |  | 23826.0575 | 1.7624
2017-05-29 | 28604 |  | 0 | 0 |  |  | 23786.1423 | 0
2017-05-30 | 27680 |  | 5 | 5 |  |  | 23017.7743 | 4.4061
2017-05-31 | 28034 |  | 0 | 0 | 417427 | 4607559 | 23312.1491 | 0
2017-06-01 | 34548 |  | 1 | 1 | 16660 |  | 28728.9765 | 0.88122
2017-06-02 | 29658 |  | 0 | 0 | 14484 |  | 24662.6139 | 0
2017-06-03 | 26817 |  | 3 | 3 | 10896 |  | 22300.132 | 2.6437
2017-06-04 | 31408 |  | 0 | 0 | 9642 |  | 26117.8561 | 0
2017-06-05 | 23083 |  | 0 | 0 | 7744 |  | 19195.0609 | 0
2017-06-06 | 26437 |  | 1 | 1 | 11326 |  | 21984.1366 | 0.88122
2017-06-07 | 31043 |  | 0 | 0 | 14424 |  | 25814.3341 | 0
2017-06-08 | 26611 |  | 8 | 8 | 12700 |  | 22128.8292 | 7.0498
2017-06-09 | 29133 |  | 8 | 8 | 14032 |  | 24226.0412 | 7.0498
2017-06-10 | 28108 |  | 5 | 5 | 12290 |  | 23373.685 | 4.4061
2017-06-11 | 20675 |  | 0 | 0 | 11998 |  | 17192.6476 | 0
2017-06-12 | 26421 |  | 0 | 0 | 12416 |  | 21970.8315 | 0
2017-06-13 | 29199 |  | 4 | 4 | 13720 |  | 24280.9246 | 3.5249
2017-06-14 | 29045 |  | 2 | 2 | 13840 |  | 24152.8633 | 1.7624
2017-06-15 | 33731 |  | 80 | 80 | 16352 |  | 28049.5862 | 70.4975
2017-06-16 | 34979 |  | 0 | 0 | 17424 |  | 29087.3818 | 0
2017-06-17 | 28703 |  | 1 | 1 | 14626 |  | 23868.4674 | 0.88122
2017-06-18 | 25960 |  | 1 | 1 | 12490 |  | 21587.4791 | 0.88122
2017-06-19 | 31406 |  | 0 | 0 | 15096 |  | 26116.193 | 0
2017-06-20 | 22554 |  | 14666 | 14666 | 2962 |  | 18755.1619 | 12923.9548
2017-06-21 | 28114 |  | 6891 | 6891 | 9302 |  | 23378.6744 | 6072.4787
2017-06-22 | 34067 |  | 3 | 3 | 16956 |  | 28328.9927 | 2.6437
2017-06-23 | 26438 |  | 0 | 0 | 13124 |  | 21984.9681 | 0
2017-06-24 | 26986 |  | 0 | 0 | 12240 |  | 22440.6669 | 0
2017-06-25 | 25897 |  | 2 | 2 | 12332 |  | 21535.0904 | 1.7624
2017-06-26 | 31129 |  | 1 | 1 | 15396 |  | 25885.8489 | 0.88122
2017-06-27 | 33963 |  | 2 | 2 | 15978 |  | 28242.5098 | 1.7624
2017-06-28 | 34645 |  | 1 | 1 | 16382 |  | 28809.6385 | 0.88122
2017-06-29 | 30898 |  | 3 | 3 | 14556 |  | 25693.7569 | 2.6437
2017-06-30 | 31509 |  | 1 | 1 | 14864 | 4387671 | 26201.8444 | 0.88122
2017-07-01 | 27263 |  | 1 | 1 | 12444 |  | 22671.0109 | 0.88122
2017-07-02 | 25685 |  | 1 | 1 | 11808 |  | 21358.7982 | 0.88122
2017-07-03 | 28595 |  | 0 | 0 | 14204 |  | 23778.6581 | 0
2017-07-04 | 35548 |  | 2 | 2 | 17006 |  | 29560.5434 | 1.7624
2017-07-05 | 30190 |  | 0 | 0 | 14396 |  | 25105.0075 | 0
2017-07-06 | 30526 |  | 0 | 0 | 14288 |  | 25384.414 | 0
2017-07-07 | 29633 |  | 0 | 0 | 14510 |  | 24641.8247 | 0
2017-07-08 | 23707 |  | 0 | 0 | 11856 |  | 19713.9587 | 0
2017-07-09 | 26831 |  | 2 | 2 | 11670 |  | 22311.774 | 1.7624
2017-07-10 | 28873 |  | 0 | 0 | 13378 |  | 24009.8338 | 0
2017-07-11 | 28000 |  | 0 | 0 | 15762 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-12 | 28000 |  | 0 | 0 | 17234 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-13 | 28000 |  | 0 | 0 | 17272 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-14 | 28000 |  | 0 | 0 | 15840 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-15 | 28000 |  | 0 | 0 | 13476 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-16 | 28000 |  | 0 | 0 | 11748 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-17 | 28000 |  | 0 | 0 | 11626 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-18 | 28000 |  | 0 | 0 | 10002 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-19 | 28000 |  | 0 | 0 | 13804 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-20 | 28000 |  | 0 | 0 | 14276 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-21 | 28000 |  | 0 | 0 | 12564 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-22 | 28000 |  | 0 | 0 | 11460 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-23 | 28000 |  | 0 | 0 | 9656 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-24 | 28000 |  | 0 | 0 | 12840 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-25 | 28000 |  | 0 | 0 | 12036 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-26 | 28000 |  | 0 | 0 | 13760 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-27 | 28000 |  | 0 | 0 | 13572 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-28 | 28000 |  | 0 | 0 | 12736 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-29 | 28000 |  | 0 | 0 | 11040 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-30 | 28000 |  | 0 | 0 | 9856 |  | 23283.8758 | 0
2017-07-31 | 28000 |  | 0 | 0 | 11932 | 4534642 | 23283.8758 | 0
2017-08-01 | 28000 |  | 0 | 0 | 11448 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-02 | 28000 |  | 0 | 0 | 11852 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-03 | 28000 |  | 0 | 0 | 14804 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-04 | 28000 |  | 0 | 0 | 12632 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-05 | 28000 |  | 0 | 0 | 11438 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-06 | 28000 |  | 0 | 0 | 9704 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-07 | 28000 |  | 0 | 0 | 11630 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-08 | 28000 |  | 0 | 0 | 13200 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-09 | 28000 |  | 0 | 0 | 14410 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-10 | 28000 |  | 0 | 0 | 15356 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-11 | 28000 |  | 0 | 0 | 12724 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-12 | 28000 |  | 0 | 0 | 11504 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-13 | 28000 |  | 0 | 0 | 9750 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-14 | 28000 |  | 0 | 0 | 10792 |  | 23283.8758 | 0
2017-08-15 | 28983 |  | 5 | 5 | 13460 |  | 24101.3061 | 4.4061
2017-08-16 | 28698 |  | 3 | 3 | 14100 |  | 23864.3095 | 2.6437
2017-08-17 | 30054 |  | 1 | 1 | 14300 |  | 24991.9144 | 0.88122
2017-08-18 | 22324 |  | 1 | 1 | 14140 |  | 18563.9015 | 0.88122
2017-08-19 | 25893 |  | 5 | 5 | 11512 |  | 21531.7641 | 4.4061
2017-08-20 | 20595 |  | 1 | 1 | 11552 |  | 17126.1222 | 0.88122
2017-08-21 | 29078 |  | 13 | 13 | 12760 |  | 24180.305 | 11.4558
2017-08-22 | 28787 |  | 0 | 0 | 14060 |  | 23938.319 | 0
2017-08-23 | 28573 |  | 1 | 1 | 13506 |  | 23760.3637 | 0.88122
2017-08-24 | 28258 |  | 4228 | 4228 | 11870 |  | 23498.4201 | 3725.7931
2017-08-25 | 24701 |  | 7 | 7 | 11932 |  | 20540.5363 | 6.1685
2017-08-26 | 20086 |  | 29 | 29 | 11468 |  | 16702.8546 | 25.5553
2017-08-27 | 27961 |  | 0 | 0 | 11402 |  | 23251.4447 | 0
2017-08-28 | 20531 |  | 0 | 0 | 10298 |  | 17072.9019 | 0
2017-08-29 | 27883 |  | 0 | 0 | 13052 |  | 23186.5824 | 0
2017-08-30 | 30398 |  | 0 | 0 | 14084 |  | 25277.9734 | 0
2017-08-31 | 33362 |  | 3 | 3 | 15552 | 4395486 | 27742.738 | 2.6437
2017-09-01 | 29670 |  | 2 | 2 | 14372 |  | 24672.5927 | 1.7624
2017-09-02 | 26545 |  | 1 | 1 | 12484 |  | 22073.9458 | 0.88122
2017-09-03 | 27467 |  | 0 | 0 | 11810 |  | 22840.6506 | 0
2017-09-04 | 26829 |  | 9 | 9 | 12138 |  | 22310.1108 | 7.931
2017-09-05 | 26678 |  | 5 | 5 | 12532 |  | 22184.5442 | 4.4061
2017-09-06 | 27737 |  | 6 | 6 | 13910 |  | 23065.1737 | 5.2873
2017-09-07 | 30718 |  | 4 | 4 | 14754 |  | 25544.0749 | 3.5249
2017-09-08 | 31770 |  | 1 | 1 | 14756 |  | 26418.8833 | 0.88122
2017-09-09 | 37593 |  | 298 | 298 | 12228 |  | 31261.0979 | 262.6032
2017-09-10 | 20889 |  | 2 | 2 | 11618 |  | 17370.6029 | 1.7624
2017-09-11 | 31489 |  | 10 | 10 | 12964 |  | 26185.213 | 8.8122
2017-09-12 | 31015 |  | 8 | 8 | 14830 |  | 25791.0503 | 7.0498
2017-09-13 | 29498 |  | 1 | 1 | 13460 |  | 24529.5631 | 0.88122
2017-09-14 | 30120 |  | 1 | 1 | 14544 |  | 25046.7978 | 0.88122
2017-09-15 | 27693 |  | 0 | 0 | 13724 |  | 23028.5847 | 0
2017-09-16 | 26582 |  | 0 | 0 | 12580 |  | 22104.7138 | 0
2017-09-17 | 29182 |  | 1 | 1 | 11588 |  | 24266.788 | 0.88122
2017-09-18 | 29011 |  | 6 | 6 | 11110 |  | 24124.59 | 5.2873
2017-09-19 | 28946 |  | 1 | 1 | 14308 |  | 24070.5382 | 0.88122
2017-09-20 | 28358 |  | 2 | 2 | 14470 |  | 23581.5768 | 1.7624
2017-09-21 | 27793 |  | 4 | 4 | 13974 |  | 23111.7414 | 3.5249
2017-09-22 | 28096 |  | 15 | 15 | 13842 |  | 23363.7062 | 13.2183
2017-09-23 | 30661 |  | 12 | 12 | 12620 |  | 25496.6756 | 10.5746
2017-09-24 | 26471 |  | 6 | 6 | 11760 |  | 22012.4099 | 5.2873
2017-09-25 | 22429 |  | 10 | 10 | 11696 |  | 18651.2161 | 8.8122
2017-09-26 | 29426 |  | 0 | 0 | 14604 |  | 24469.6903 | 0
2017-09-27 | 26855 |  | 3 | 3 | 13760 |  | 22331.7316 | 2.6437
2017-09-28 | 25588 |  | 10 | 10 | 12540 |  | 21278.1362 | 8.8122
2017-09-29 | 26152 |  | 11 | 11 | 12812 |  | 21747.14 | 9.6934
2017-09-30 | 28150 |  | 8 | 8 | 11556 | 4359833 | 23408.6108 | 7.0498
2017-10-01 | 27037 |  | 10 | 10 | 10770 |  | 22483.0768 | 8.8122
2017-10-02 | 34857 |  | 18 | 18 | 11706 |  | 28985.9307 | 15.8619
2017-10-03 | 27912 |  | 66 | 66 | 13498 |  | 23210.6979 | 58.1604
2017-10-04 | 29387 |  | 13 | 13 | 14946 |  | 24437.2592 | 11.4558
2017-10-05 | 28364 |  | 70 | 70 | 14636 |  | 23586.5662 | 61.6853
2017-10-06 | 29127 |  | 3 | 3 | 14168 |  | 24221.0518 | 2.6437
2017-10-07 | 41508 |  | 5 | 5 | 11904 |  | 34516.6827 | 4.4061
2017-10-08 | 19407 |  | 8 | 8 | 11868 |  | 16138.2206 | 7.0498
2017-10-09 | 32194 |  | 4 | 4 | 12068 |  | 26771.4678 | 3.5249
2017-10-10 | 29897 |  | 9 | 9 | 13952 |  | 24861.3584 | 7.931
2017-10-11 | 27824 |  | 11 | 11 | 13970 |  | 23137.52 | 9.6934
2017-10-12 | 26087 |  | 29 | 29 | 13442 |  | 21693.0881 | 25.5553
2017-10-13 | 26095 |  | 41 | 41 | 13284 |  | 21699.7407 | 36.13
2017-10-14 | 26673 |  | 11 | 11 | 11946 |  | 22180.3864 | 9.6934
2017-10-15 | 30807 |  | 6 | 6 | 11378 |  | 25618.0843 | 5.2873
2017-10-16 | 30235 |  | 1 | 1 | 12064 |  | 25142.428 | 0.88122
2017-10-17 | 32729 |  | 0 | 0 | 14244 |  | 27216.3561 | 0
2017-10-18 | 33749 |  | 5 | 5 | 13444 |  | 28064.5544 | 4.4061
2017-10-19 | 29650 |  | 41 | 41 | 14344 |  | 24655.9613 | 36.13
2017-10-20 | 27121 |  | 53 | 53 | 13944 |  | 22552.9284 | 46.7046
2017-10-21 | 27555 |  | 18 | 18 | 13652 |  | 22913.8285 | 15.8619
2017-10-22 | 24873 |  | 34 | 34 | 12652 |  | 20683.5658 | 29.9614
2017-10-23 | 28402 |  | 35 | 35 | 14042 |  | 23618.1657 | 30.8427
2017-10-24 | 30658 |  | 40 | 40 | 14650 |  | 25494.1809 | 35.2488
2017-10-25 | 28165 |  | 63 | 63 | 13810 |  | 23421.0843 | 55.5168
2017-10-26 | 31252 |  | 17 | 17 | 12770 |  | 25988.1316 | 14.9807
2017-10-27 | 29411 |  | 18 | 18 | 11924 |  | 24457.2168 | 15.8619
2017-10-28 | 25519 |  | 4 | 4 | 11864 |  | 21220.7581 | 3.5249
2017-10-29 | 28440 |  | 3 | 3 | 11252 |  | 23649.7653 | 2.6437
2017-10-30 | 30611 |  | 52 | 52 | 12688 |  | 25455.0972 | 45.8234
2017-10-31 | 30186 |  | 37 | 37 | 15072 | 4503040 | 25101.6812 | 32.6051
2017-11-01 | 31797 | 22000 | 5197 | 27197 | 12292 |  | 26441.3357 | 23966.5075
2017-11-02 | 31980 | 20492 | 93 | 20585 | 16468 |  | 26593.5124 | 18139.8889
2017-11-03 | 31985 | 22532 | 62 | 22594 | 14164 |  | 26597.6703 | 19910.2574
2017-11-04 | 27531 | 20627 | 10 | 20637 | 12844 |  | 22893.8709 | 18185.7122
2017-11-05 | 33576 | 21414 | 77 | 21491 | 13690 |  | 27920.6933 | 18938.2731
2017-11-06 | 26781 | 17635 | 2503 | 20138 | 12066 |  | 22270.1956 | 17745.9841
2017-11-07 | 33446 | 23172 | 86 | 23258 | 14370 |  | 27812.5896 | 20495.3867
2017-11-08 | 33693 | 24006 | 92 | 24098 | 14866 |  | 28017.9867 | 21235.6105
2017-11-09 | 27492 | 23426 | 51 | 23477 | 14650 |  | 22861.4398 | 20688.3736
2017-11-10 | 28652 | 23538 | 101 | 23639 | 14762 |  | 23826.0575 | 20831.1311
2017-11-11 | 29924 | 19665 | 63 | 19728 | 12286 |  | 24883.8107 | 17384.6844
2017-11-12 | 39022 | 18837 | 19 | 18856 | 11874 |  | 32449.4072 | 16616.2616
2017-11-13 | 32667 | 22698 | 28 | 22726 | 14334 |  | 27164.7989 | 20026.5783
2017-11-14 | 28140 | 17687 | 1559 | 19246 | 11160 |  | 23400.2952 | 16959.9369
2017-11-15 | 30004 | 20058 | 4 | 20062 | 12452 |  | 24950.336 | 17679.0114
2017-11-16 | 30022 | 19769 | 22 | 19791 | 12060 |  | 24965.3042 | 17440.2011
2017-11-17 | 30009 | 18140 | 9 | 18149 | 11050 |  | 24954.4939 | 15993.2399
2017-11-18 | 30011 | 17123 | 11 | 17134 | 10650 |  | 24956.157 | 15098.8028
2017-11-19 | 25892 | 14720 | 6 | 14726 | 9108 |  | 21530.9326 | 12976.828
2017-11-20 | 30000 | 17062 | 0 | 17062 | 10856 |  | 24947.0098 | 15035.3551
2017-11-21 | 30424 | 21449 | 424 | 21873 | 13040 |  | 25299.5942 | 19274.8987
2017-11-22 | 30008 | 22379 | 8 | 22387 | 13642 |  | 24953.6623 | 19727.8451
2017-11-23 | 30003 | 21669 | 3 | 21672 | 13208 |  | 24949.5045 | 19097.7737
2017-11-24 | 19728 | 19018 | 2 | 19020 | 11736 |  | 16405.1536 | 16760.7814
2017-11-25 | 22425 | 17264 | 7 | 17271 | 10880 |  | 18647.8898 | 15219.5298
2017-11-26 | 21662 | 16904 | 8 | 16912 | 10812 |  | 18013.4042 | 14903.1722
2017-11-27 | 26149 | 19845 | 14 | 19859 | 12496 |  | 21744.6453 | 17500.124
2017-11-28 | 30252 | 24726 | 6 | 24732 | 15504 |  | 25156.5647 | 21794.3032
2017-11-29 | 32023 | 24660 | 6 | 24666 | 15428 |  | 26629.2698 | 21736.1428
2017-11-30 | 26336 | 22753 | 8 | 22761 | 14514 | 4289819 | 21900.1483 | 20057.421
2017-12-01 | 22327 | 18318 | 8 | 18326 | 12528 |  | 18566.3962 | 16149.2156
2017-12-02 | 22282 | 18522 | 5 | 18527 | 11834 |  | 18528.9757 | 16326.3406
2017-12-03 | 31218 | 14980 | 25 | 15005 | 11752 |  | 25959.8584 | 13222.688
2017-12-04 | 40977 | 18004 | 17 | 18021 | 12720 |  | 34075.1206 | 15880.4439
2017-12-05 | 39326 | 25053 | 1 | 25054 | 15618 |  | 32702.2035 | 22078.0556
2017-12-06 | 42038 | 23646 | 0 | 23646 | 14622 |  | 34957.4132 | 20837.2996
2017-12-07 | 27652 | 22582 | 1 | 22583 | 14014 |  | 22994.4905 | 19900.564
2017-12-08 | 22688 | 14058 | 3440 | 17498 | 9678 |  | 18866.5919 | 15419.5664
2017-12-09 | 36548 | 19285 | 16 | 19301 | 14490 |  | 30392.1104 | 17008.4039
2017-12-10 | 30207 | 16990 | 0 | 16990 | 12578 |  | 25119.1441 | 14971.9073
2017-12-11 | 37625 | 23299 | 150 | 23449 | 14940 |  | 31287.7081 | 20663.6995
2017-12-12 | 39520 | 21678 | 3 | 21681 | 14094 |  | 32863.5275 | 19105.7047
2017-12-13 | 34453 | 19335 | 0 | 19335 | 13754 |  | 28649.9776 | 17038.3654
2017-12-14 | 35710 | 25826 | 1 | 25827 | 15590 |  | 29695.2573 | 22759.2378
2017-12-15 | 35093 | 21907 | 6 | 21913 | 13598 |  | 29182.1805 | 19310.1474
2017-12-16 | 43449 | 22399 | 5 | 22404 | 14160 |  | 36130.7543 | 19742.8258
2017-12-17 | 39438 | 19499 | 5 | 19504 | 13008 |  | 32795.339 | 17187.2913
2017-12-18 | 36550 | 10430 | 0 | 10430 | 11906 |  | 30393.7736 | 9191.112
2017-12-19 | 28975 | 22761 | 2 | 22763 | 14534 |  | 24094.6536 | 20059.1834
2017-12-20 | 33299 | 25898 | 1 | 25899 | 16068 |  | 27690.3493 | 22822.6855
2017-12-21 | 32682 | 24626 | 1 | 24627 | 15416 |  | 27177.2724 | 21701.7752
2017-12-22 | 24889 | 20440 | 3 | 20443 | 12884 |  | 20696.8709 | 18014.7558
2017-12-23 | 30881 | 19981 | 1 | 19982 | 12508 |  | 25679.6203 | 17608.5139
2017-12-24 | 38303 | 17729 | 0 | 17729 | 10936 |  | 31851.5105 | 15623.128
2017-12-25 | 39017 | 13558 | 1 | 13559 | 9104 |  | 32445.2493 | 11948.4456
2017-12-26 | 24672 | 9433 | 4 | 9437 | 7416 |  | 20516.4208 | 8316.0618
2017-12-27 | 24742 | 18361 | 10 | 18371 | 12146 |  | 20574.6305 | 16188.8705
2017-12-28 | 39479 | 21991 | 1 | 21992 | 13490 |  | 32829.4333 | 19379.7637
2017-12-29 | 36946 | 19721 | 0 | 19721 | 11982 |  | 30723.0741 | 17378.5158
2017-12-30 | 25916 | 18385 | 1 | 18386 | 10586 |  | 21550.8902 | 16202.0887
2017-12-31 | 40590 | 15402 | 0 | 15402 | 9564 | 4404891 | 33753.3042 | 13572.5319

## Monat (hidden)
Jahresbilanz Gas 2016
Legende: | Messung | Summe | Berechnung | Vorgabe | Grundlage | Wert extern
2016-01-01 | 1 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-02-01 | 2 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-03-01 | 3 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-04-01 | 4 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-05-01 | 5 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-06-01 | 6 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-07-01 | 7 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-08-01 | 8 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-09-01 | 9 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-10-01 | 10 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-11-01 | 11 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
2016-12-01 | 12 | Rohgas zu Gasometer | Rohgas auf BGAA | Rohgas auf Fackel | Summe BGAA und Fackel | Einspeisung Messung
Monatsbilanz |  | Nm³ | Bm³ | Nm³ | Bm³ | Nm³ | kWh
Volumen total | Bm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Betriebsdruck | bar | 0.975 | 1.005 | 1.005 | 1.005
Betriebstemperatur | K | 308 | 288 | 288 | 288
Volumen total | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wassergehalt | % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0%
Volumen trocken | Nm³ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energie spez. | kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.033
Energie | kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%

## Grafik Produktion-Konsum (hidden)
Jahresbilanz Gas 2016
1. Quartal 2016
2. Quartal 2016
3. Quartal 2016
4. Quartal 2016

## Grafik Rohgas auf BGAA (hidden)
Jahresbilanz Gas 2016
Rohgas auf BGAA (Bm³) pro Monat
Tagesganglinie Rohgas auf BGAA (Bm³)