## Grundlagen
Normbedingungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normtemperatur | TN | [K] | 273.15
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
P abs. x T Norm [K] 273.15
Nm3 = Bm3 x
P Norm [bar] 1.01325 x T Betrieb
Betriebsbedingungen arabern (Barometerformel)
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
Meereshöhe von arabern | z | [m] | 497.808 | Variable | Fixpunkt 998946
Luftdruck, pL = pN·e-(z/8432m) | pL | [bar] | 0.95516
| pL | [mbar] | 955.1614 | Resultat
Überdruck im Faulraum | PFR | [bar] | 0.03181 | Variable
Absoluter Druck Faulraum, p1 = PL + pFR | p1 | [bar] | 0.98697
Temperatur bei Messung Volumenstrom, TM | TM | [°C] | 37.08 | Variable
Temperatur bei Messung, T1 = TN + TM | T1 | [K] | 310.23
Anteil Wasser | w | [Vol %] | 6.2% | Parameter
Faktor = (p1·TN)/(pN·T1)·(1-w) | f | [1] | 0.80447 | Annahme für Berechnung
Energiegehalte und Umrechnungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Energiegehalt von Biogas |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | Analysen SVGW 2013
Energiegehalt von Biomethan eingespeist |  | [kWh/Nm³] | 11.038
Masse von Biomethan eingespeist |  | [kg/Nm³] | 0.739
Faktor von Zähler Bezug Erdgas |  | [kWh/Nm³] | 18.568
Bedingungen arabern Monatsbilanz
Beschreibung | Abk. | Einheit | Produktion | Aufbereitung | Fackel | Gesamt
Betriebsdruck |  | [bar] | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98
Betriebstemperatur |  | [K] | 298 | 295 | 298 | 295
Wassergehalt |  | [%] | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6%
Energie spez. |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58
Verwendung der Farben
Variable: die Werte in diesen Zellen sind zu erfassen.
Parameter: Diese Angaben können angepasst werden.
Resultate: (oder Zwischenresultate) werden an andern Stellen verwendet.

## Jahresbilanz
Jahresbilanz Gas 2018
| Produktion Rohgas gemessen |  |  | Abgabe Biomethan an ewb
| Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Einspeisung Messung
Monat | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Zähler m³ | kWh
2018-01-01 | 755526.0583 | 698615.6093 | 113 | 374465 | 4133345
2018-02-01 | 717771.4161 | 663645.9966 | 171 | 355721 | 3926448
2018-03-01 | 810567.5699 | 749538.1207 | 92 | 401760 | 4434627
2018-04-01 | 788115.966 | 728562.8096 | 321 | 390517 | 4310527
2018-05-01 | 817269.0614 | 754435.4586 | 1498 | 404385 | 4463602
2018-06-01 | 777664.8188 | 718314.8236 | 951 | 385024 | 4249895
2018-07-01 | 764480.368 | 699404.761 | 8214 | 374888 | 4138014
2018-08-01 | 798079.0107 | 735254.7958 | 3048 | 394104 | 4350120
2018-09-01 | 826207.9855 | 763371.8538 | 774 | 409175 | 4516474
2018-10-01 | 823447.8129 | 757765.4794 | 4076 | 406170 | 4483304
2018-11-01 | 881335.0598 | 814900.6379 | 183 | 436795 | 4821343
2018-12-01 | 766056.1346 | 708427.0181 | 34 | 379724 | 4191394
Berechnungen
Summe Bm³ | 9526521.2621 | 8792237.3644 | 19475
Betriebsdruck bar | 0.98 | 1 | 0.98
Betriebstemperatur K | 298 | 295 | 298
Summe Nm³ | 8445565.7077 | 8034557.8244 | 17265.2102 | 4712728
Energiegehalt kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.038
Wassergehalt % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 0%
Summe Energie kWh | 52126369.3706 | 52021512.2366 | 111787.4018 | 52019091.664 | 52019093
Energie relativ % | 100.2% | 100% | 0.2149% | 100% | 100%
Legende: | Summe | Berechnung | Angabe extern | Vorgabe

## Jahr
Datum | Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Einspeisung Messung [Nm³] | Einspeisung Messung [kWh]
2018-01-01 | 755526.0583 | 698615.6093 | 113 | 374465 | 4133345
2018-02-01 | 717771.4161 | 663645.9966 | 171 | 355721 | 3926448
2018-03-01 | 810567.5699 | 749538.1207 | 92 | 401760 | 4434627
2018-04-01 | 788115.966 | 728562.8096 | 321 | 390517 | 4310527
2018-05-01 | 817269.0614 | 754435.4586 | 1498 | 404385 | 4463602
2018-06-01 | 777664.8188 | 718314.8236 | 951 | 385024 | 4249895
2018-07-01 | 764480.368 | 699404.761 | 8214 | 374888 | 4138014
2018-08-01 | 798079.0107 | 735254.7958 | 3048 | 394104 | 4350120
2018-09-01 | 826207.9855 | 763371.8538 | 774 | 409175 | 4516474
2018-10-01 | 823447.8129 | 757765.4794 | 4076 | 406170 | 4483304
2018-11-01 | 881335.0598 | 814900.6379 | 183 | 436795 | 4821343
2018-12-01 | 766056.1346 | 708427.0181 | 34 | 379724 | 4191394