## Grundlagen
Normbedingungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normtemperatur | TN | [K] | 273.15
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
P abs. x T Norm [K] 273.15
Nm3 = Bm3 x
P Norm [bar] 1.01325 x T Betrieb
Betriebsbedingungen arabern (Barometerformel)
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Normdruck | pN | [bar] | 1.0132
Meereshöhe von arabern | z | [m] | 497.808 | Variable | Fixpunkt 998946
Luftdruck, pL = pN·e-(z/8432m) | pL | [bar] | 0.95516
| pL | [mbar] | 955.1614 | Resultat
Überdruck im Faulraum | PFR | [bar] | 0.03181 | Variable
Absoluter Druck Faulraum, p1 = PL + pFR | p1 | [bar] | 0.98697
Temperatur bei Messung Volumenstrom, TM | TM | [°C] | 37.08 | Variable
Temperatur bei Messung, T1 = TN + TM | T1 | [K] | 310.23
Anteil Wasser | w | [Vol %] | 6.2% | Parameter
Faktor = (p1·TN)/(pN·T1)·(1-w) | f | [1] | 0.80447 | Annahme für Berechnung
Energiegehalte und Umrechnungen
Beschreibung | Abk. | Einheit | Wert
Energiegehalt von Biogas |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | Analysen SVGW 2013
Energiegehalt von Biomethan eingespeist |  | [kWh/Nm³] | 11.038
Masse von Biomethan eingespeist |  | [kg/Nm³] | 0.739
Faktor von Zähler Bezug Erdgas |  | [kWh/Nm³] | 18.568
Bedingungen arabern Monatsbilanz
Beschreibung | Abk. | Einheit | Produktion | Aufbereitung | Fackel | Gesamt
Betriebsdruck |  | [bar] | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98
Betriebstemperatur |  | [K] | 298 | 295 | 298 | 295
Wassergehalt |  | [%] | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 1.6%
Energie spez. |  | [kWh/Nm³] | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58
Verwendung der Farben
Variable: die Werte in diesen Zellen sind zu erfassen.
Parameter: Diese Angaben können angepasst werden.
Resultate: (oder Zwischenresultate) werden an andern Stellen verwendet.

## Jahresbilanz
Jahresbilanz Gas 2019
| Produktion Rohgas gemessen |  |  | Abgabe Biomethan an ewb
| Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Einspeisung Messung
Monat | Bm³ | Bm³ | Bm³ | Zähler m³ | kWh
2019-01-01 | 774742.6616 | 716477.0754 | 16 | 384039 | 4239022
2019-02-01 | 763869.222 | 706290.7815 | 157 | 378597 | 4178755
2019-03-01 | 869784.6634 | 804298.2182 | 97 | 431112 | 4758614
2019-04-01 | 779747.4329 | 720854.0025 | 288 | 386385 | 4264918
2019-05-01 | 827844.96 | 765209.4331 | 424 | 410160 | 4527346
2019-06-01 | 679379.884 | 625859.5061 | 2638 | 335467 | 3702885
2019-07-01 | 763458.8499 | 702686.4422 | 3644 | 376647 | 4157430
2019-08-01 | 792892.0407 | 728462.074 | 5206 | 390463 | 4309931
2019-09-01 | 719194.6858 | 653097.8321 | 13000 | 350067 | 3864040
2019-10-01 | 748158.0206 | 690539.1849 | 1478 | 370136 | 4085561
2019-11-01 | 0 | 0
2019-12-01 | 0 | 0
Berechnungen
Summe Bm³ | 7719072.4209 | 7113774.55 | 26948
Betriebsdruck bar | 0.98 | 1 | 0.98
Betriebstemperatur K | 298 | 295 | 298
Summe Nm³ | 6843204.5171 | 6500738.1628 | 23890.2637 | 3813073
Energiegehalt kWh/Nm³ | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 11.038
Wassergehalt % | 6.2% | 1.6% | 1.6% | 0%
Summe Energie kWh | 42236532.0077 | 42090459.3975 | 154682.7679 | 42088699.774 | 42088502
Energie relativ % | 100.4% | 100% | 0.3675% | 100% | 100%
Legende: | Summe | Berechnung | Angabe extern | Vorgabe

## Jahr
Datum | Produktion Rohgas [Bm³] | Bezug Rohgas BGA [Bm³] | Bezug Rohgas Fackel [Bm³] | Einspeisung Messung [Nm³] | Einspeisung Messung [kWh]
2019-01-01 | 774742.6616 | 716477.0754 | 16 | 384039 | 4239022
2019-02-01 | 763869.222 | 706290.7815 | 157 | 378597 | 4178755
2019-03-01 | 869784.6634 | 804298.2182 | 97 | 431112 | 4758614
2019-04-01 | 779747.4329 | 720854.0025 | 288 | 386385 | 4264918
2019-05-01 | 827844.96 | 765209.4331 | 424 | 410160 | 4527346
2019-06-01 | 679379.884 | 625859.5061 | 2638 | 335467 | 3702885
2019-07-01 | 763458.8499 | 702686.4422 | 3644 | 376647 | 4157430
2019-08-01 | 792892.0407 | 728462.074 | 5206 | 390463 | 4309931
2019-09-01 | 719194.6858 | 653097.8321 | 13000 | 350067 | 3864040
2019-10-01 | 748158.0206 | 690539.1849 | 1478 | 370136 | 4085561
2019-11-01 | 0 | 0
2019-12-01 | 0 | 0